PW、PWL离心式污水泵 PWF耐酸污水泵

PW型泵系卧式、单级、单吸悬臂式离心污水泵，PWL型泵系立式单级、单吸离心式污水泵。适用于输送80℃以下带有纤维或其它悬浮物的液体，供城市、工矿企业排除污水、粪便之用。

PW、PWL型泵不适于输送酸性、碱性以及含有很多盐分的其它能引起金属腐蚀的化学混合物液体。

PWF型泵为卧式单级单吸悬臂式耐酸污水泵，适用于排送有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水，可供化学工业输送化学浆液之用，液体温度在80℃以内。

型号意义

例：6PWL                        例：50PWF

1.6---泵吐出口径（mm）          1.50---泵吐出口径（mm）

2.P---杂质泵                    2.P----杂质泵

3.W---污水                      3.W----污水

4.L---立式                      4.F----耐腐蚀

性能参数

| 型号 | 流量 Q m³/h | 扬程 H m | 转速 r/min | 必须汽蚀余量 m | 效率 η % | 轴功率 P kw | 配用电机 |  | 重量 kg | 泵外形尺寸 长x宽x高 mm | 口径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 功率 kw | 规格 |  |  | 吸入 | 吐出 |
| 2.5PW | 43 90 108 | 48.5 43 39 | 2940 | 3 4.5 5.5 | 49 62 60 | 11.6 17 19.2 | 22 | Y180M-2 | 65 | 475x366x400 | 80 | 70 |
| 2.5PW | 43 90 108 | 34 26 24 | 2940 | 4 5 5.8 | 51 58 56 | 7.8 11 12.5 | 15 | Y160M2-2 | 65 | 475x366x400 | 80 | 70 |
| 2.5PW | 36 60 73 | 11.6 9.5 8.5 | 1440 | 2.5 2.8 3 | 54 62 61.5 | 2.1 2.5 2.75 | 4 | Y112M-4 | 65 | 475x366x400 | 80 | 70 |
| 4PW | 72 100 120 | 12 11 10.5 | 960 | 3 3.5 4.5 | 59 64 62 | 4 4.7 5.6 | 7.5 | Y160M-6 | 125 | 671x563x555 | 100 | 100 |
| 4PW | 108 160 180 | 27.5 25.5 24.5 | 1460 | 2.2 2.5 3 | 60 62 61.5 | 13.5 18 19.5 | 30 | Y200L-4 | 125 | 671x565x555 | 100 | 100 |
| 6PW | 250 350 450 | 30 27 23 | 1450 | 5 5.5 6 | 60 61 60 | 34 42.1 47 | 55 | Y250M-4 | 417 | 1198x810x755 | 200 | 150 |
| 6PW | 200 300 400 | 16 14 12 | 980 | 3 3.2 3.5 | 65 67 65 | 13.4 17.1 20.1 | 30 | Y225M-6 | 417 | 1198x810x755 | 200 | 150 |
| 8PWA | 350 500 650 | 15.9 13.3 9.7 | 730 | 2.5 3.5 | 64 61 51 | 23 29 33 | 45 | Y280M-8 | 750 | 1527x1054x955 | 250 | 200 |
| 8PWA | 350 500 650 | 18.4 17 15.5 | 740 |  | 67 74 76 | 26.2 31.3 36.1 | 45 | Y280M-8 | 750 | 1527x1054x955 | 250 | 200 |
| 8PWA | 400 550 700 | 27.5 25 21 | 980 | 4.2 4.4 | 60 63 58 | 50 59.5 69 | 75 | Y315S-6 | 750 | 1527x1054x955 | 250 | 200 |
| 8PWA | 400 550 700 | 32 29.5 27 | 980 |  | 67.8 74 76 | 51.4 59.8 67.7 | 75 | Y315S-6 | 750 | 1527x1054x955 | 250 | 200 |
| 2.5PWL | 43 90 108 | 34 26 24 | 2920 | 4 5 5.8 | 51 58 56 | 7.8 11 12.6 | 15 | Y160M2-2B5 | 83 | 900x370x1050 | 80 | 65 |
| 6PWL | 250 350 450 | 30 27 33 | 1450 | 5 5.5 6 | 60 61 60 | 34 42 47 | 55 | Y250M-4(Ⅵ) | 417 | 670x660x1233 | 200 | 150 |
| 6PWL | 200 300 400 | 16 14 12 | 980 | 3 3.2 3.5 | 65 67 65 | 13.4 17 20 | 30 | Y225M-6(Ⅵ) | 417 | 670x660x1233 | 200 | 150 |
| 8PWLA | 400 550 700 | 27.5 25 21 | 980 | 4.2 4.4 | 60 63 58 | 50 59.5 69 | 75 | JS115-6 | 750 | 850x820x1410 | 250 | 200 |
| 8PWLA | 350 500 650 | 15.5 13 9.5 | 730 | 2.5 3.5 | 64 61 51 | 23 29 33 | 45 | Y280M-8(Ⅵ) | 750 | 850x820x1410 | 250 | 200 |
| 8PWLA | 400 550 700 | 32 29.5 27 | 980 |  | 67.8 74.6 76 | 51.4 59.8 67.7 | 75 | Y315S-6 | 750 | 850x820x1410 | 250 | 200 |
| 8PWLA | 350 500 650 | 18.4 17 15.5 | 740 |  | 67 74 76 | 26.2 31.3 36.1 | 45 | Y280M-8(Ⅵ) | 750 | 850x820x1410 | 250 | 200 |
| 50PWF | 10 14.5 19 | 18 16 14.5 | 1440 | 5 | 20.5 25.5 29 | 2.38 2.46 2.58 | 4 | Y112M-4 | 106 | 710x420x560 | 50 | 50 |
| 80PWF | 42 56 72 | 14 13.5 12.5 | 1440 | 4.5 | 45.5 50 54.5 | 3.5 4.1 4.5 | 5.5 | Y132S-4 | 115 | 710x420x560 | 100 | 80 |