IS型清水离心泵

一、概述

1、用途及使用条件                          2、型号意义：

IS系列单级单吸清水离心泵，供吸送清水及物         例：IS80-65-160A.B

- 理化学性质类似于水不含固体颗粒的液体之用。流            I-采用ISO国际标准

- 量范围为6.3~400m³/h，扬程范围为5~125m，转速            S-离心清水泵

有2900转/分和1450转/分两种，所输送液体的最           80-泵吸入口直径（mm）

高温度不得超过80℃，工作压力为1.6Mpa。适用于          65-泵吐出口直径（mm）

- 工厂、矿山、城市给排水和农田排灌等。                  160-叶轮名义直径（mm）

- 本系列泵共有二十九种基本型。为了满足用户          A.B-叶轮直径第一次切割，第二次切割

更多的不同性能要求，我厂采用了切割基本型叶轮

外径的方法，从而增多了IS系列泵的选择范围。

- 泵的选型

- 用户在选择水泵时，应注意以下几点：

- 选用水泵的流量应小于水井或其它水源的正常产水量。并适当考虑枯水季节。

- 选用水泵的扬程。按实际需要计算的扬程，应考虑管路的阻力损失。

- 选用水泵时应考虑该泵的安装高度，即被吸液面至水泵轴的垂直距离要小于水泵规定的安装高度。

- 根据国家标准规定，泵的吸上真空高度用允许的汽蚀余量来表示。在海拔高度低于250米的地区吸送清水时，可以用10米减去允许汽蚀余量来估算出泵的吸程。随着海拔高度的增加，大气压力将减小，泵的吸程也随之减小，减小的值也可用10米减去当地的大气压力值（米水柱）来估算。

- 二、IS型单级单吸清水离心泵性能参数表一

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS50-32-125 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 22.0 - 20.0 - 18.5 | - 47 - 60 - 60 | - 0.96 - 1.13 - 1.26 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 29 |
| - IS50-32-125A |  | - 6.1 - 11.0 - 13.2 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 19.3 - 17.5 - 16.2 | - 46.8 - 59.8 - 58.6 | - 0.74 - 0.86 - 0.977 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-125B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 18.0 - 16.4 - 15.2 | - 42 - 54 - 54 | - 0.65 - 0.77 - 0.86 | - 1.1 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-125 | - 1450 | - 3.75 - 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 5.4 - 5.0 - 4.6 | - 43 - 54 - 55 | - 0.13 - 0.16 - 0.17 | - 0.55 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-160 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 34.3 - 32.0 - 29.6 | - 44 - 54 - 56 | - 1.59 - 2.02 - 2.16 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 40 |
| - IS50-32-160A |  | - 6.6 - 11.0 - 13.2 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 30.9 - 28.8 - 26.7 | - 43.0 - 52.5 - 34.0 | - 1.29 - 1.64 - 1.75 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-160B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 24.3 - 22.6 - 21.0 | - 43 - 52 - 54 | - 0.79 - 1.01 - 1.08 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-160 | - 1450 | - 3.75 - 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 8.5 - 8.0 - 7.5 | - 35 - 48 - 49 | - 0.25 - 0.29 - 0.31 | - 0.55 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-200 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 52.5 - 50.0 - 48.0 | - 38 - 48 - 51 | - 2.28 - 3.54 - 3.95 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 45 |
| - IS50-32-200A |  | - 6.6 - 11.0 - 13.2 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 46.3 - 44.1 - 42.4 | - 38 - 47 - 49 | - 2.20 - 2.76 - 3.08 | - 4 | - 2.0 - 2,0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-200B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 40.0 - 38.2 - 36.6 | - 38 - 47 - 48 | - 1.65 - 2.07 - 2.31 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-200 | - 1450 | - 3.75 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 13.1 - 12.5 - 12.0 | - 33 - 42 - 44 | - 0.41 - 0.51 - 0.56 | - 0.75 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-250 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 82.0 - 80.0 - 78.5 | - 28.5 - 38.0 - 41.0 | - 5.87 - 7.16 - 7.83 | - 11 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 79 |
| - IS50-32-250A |  | - 6.6 - 11.0 - 13.3 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 69.4 - 67.7 - 66.4 | - 29.5 - 39.5 - 42.0 | - 4.21 - 5.13 - 5.61 | - 7.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-250B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 62.0 - 60.4 - 59.2 | - 28 - 37 - 40 | - 3.35 - 4.09 - 4.47 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IDS50-32-250 | - 1450 | - 3.75 - 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 20.5 - 20.0 - 19.5 | - 23 - 32 - 35 | - 0.91 - 1.07 - 1.14 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表二

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS65-50-125 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 21.8 - 20.0 - 18.5 | - 56 - 69 - 68 | - 1.54 - 1.97 - 2.22 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 35 |
| - IS65-50-125A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 19.0 17.5 - 16.0 | - 56 - 68 - 66 | - 1.19 - 1.52 - 1.71 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-125B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 16.0 - 14.8 - 13.5 | - 56 - 68 - 66 | - 0.85 - 1.09 - 1.23 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-125 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 5.35 - 5.00 4.70 | - 53 - 64 - 65 | - 0.21 - 0.27 - 0.30 | - 0.55 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-160 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 35 - 32 - 30 | - 54 - 65 - 66 | - 2.65 - 3.35 - 3.71 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 42 |
| - IS65-50-160A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 32 - 29 - 27 | - 51 - 62 - 62 | - 2.22 - 2.80 - 3.10 | - 4 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-160B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 28.0 - 25.0 - 23.5 | - 49.5 - 59 - 59 | - 1.69 - 2.14 - 2.37 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-160 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 8.8 - 8.0 - 7.2 | - 50 - 60 - 60 | - 0.36 - 0.45 - 0.49 | - 0.75 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-200 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 53 - 50 - 47 | - 49 - 60 - 61 | - 4.42 - 5.67 - 6.29 | - 7.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 46 |
| - IS65-40-200A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 43.8 - 41.0 - 38.9 | - 50 - 60 - 61 | - 3.03 - 3.89 - 4.31 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-200B |  | - 11.0 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 34.7 - 32.5 - 30.8 | - 49 - 60 - 61 | - 2.12 - 2.79 - 3.02 | - 4 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-200 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 13.2 - 12.5 - 11.8 | - 43 - 55 - 57 | - 0.63 - 0.77 - 0.85 | - 1.1 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-250 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 82 - 80 - 78 | - 37 - 50 - 53 | - 9.05 - 10.89 - 12.02 | - 15 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 82 |
| - IS65-40-250A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 72.6 - 70.8 - 69.0 | - 36 - 52 - 52 | - 7.09 - 8.07 - 9.42 | - 11 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-250B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 61.5 - 60.0 - 68.5 | - 36 - 52 - 52 | - 5.09 5.79 - 5.76 | - 7.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-250 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 21.0 - 20.0 - 19.4 | - 35 - 46 - 48 | - 1.23 - 1.48 - 1.65 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表三

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS65-40-315 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 127 - 125 - 123 | - 28 - 40 - 44 | - 18.5 - 21.3 - 22.8 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 90 |
| - IS65-40-315A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 5.13 - 6.11 | - 112 - 110 - 108 | - 27 - 39 - 43 | - 14.44 - 16.63 - 17.80 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS65-40-315B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 100 - 98 - 96 | - 26 - 37 - 40 | - 11.56 - 13.31 - 14.35 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS65-40-315 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 32.3 - 32.0 - 31.7 | - 25 - 37 - 41 | - 2.63 - 2.94 - 3.16 | - 4 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-125 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 22.5 - 20.0 - 18.0 | - 64 - 75 - 74 | - 2.87 - 3.63 - 3.98 | - 5.5 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 | - 44 |
| - IS80-65-125A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 19.6 - 17.4 - 15.7 | - 63 - 74 - 73 | - 2.19 - 2.77 - 3.03 | - 4 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS80-65-125B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 16.6 - 14.7 - 13.0 | - 63 - 74 73 | - 1.58 - 2.00 - 2.19 | - 3 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS80-65-125 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 5.6 - 5.0 - 4.5 | - 55 - 71 - 72 | - 0.42 - 0.48 - 0.51 | - 0.75 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-160 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 36 - 32 - 26 | - 61 - 73 - 72 | - 4.82 - 5.97 - 6.59 | - 7.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 44 |
| - IS80-65-160A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 31.0 - 27.3 - 25.0 | - 60 - 72 - 71 | - 3.66 - 4.53 - 5.00 | - 5.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-160B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 25.6 - 23.0 - 20.6 | - 60 - 72 - 71 | - 2.50 - 3.09 - 3.42 | - 4 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-160 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 9.0 - 8.0 - 7.2 | - 55 - 69 - 68 | - 0.67 - 0.79 - 0.86 | - 1.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-200 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 53 - 50 - 47 | - 55 - 69 - 71 | - 7.89 - 9.87 - 10.8 | - 15 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 46 |
| - IS80-50-200A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 46.8 - 44.0 - 41.5 | - 53.8 - 67.6 - 69.5 | - 6.16 - 7.73 - 8.45 | - 11 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-200B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 30.6 - 38.0 - 36.0 | - 52.0 - 65.8 - 67.8 | - 4.64 - 5.82 - 6.36 | - 7.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-200 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 8.33 | - 13.2 - 12.5 11.8 | - 51 - 65 - 67 | - 1.06 - 1.31 - 1.44 | - 2.2 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表四

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS80-50-250 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 84 - 80 - 75 | - 52 - 63 - 64 | - 13.2 - 17.3 - 19.2 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 84 |
| - IS80-50-250A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 74.0 - 70.6 - 66.0 | - 51 - 62 - 62 | - 10.31 - 13.51 - 14.99 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-250B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 62.5 - 59.6 - 55.7 | - 51 - 62 - 62 | - 7.36 - 9.64 - 10.7 | - 15 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-250 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 21.0 - 20.0 - 18.8 | - 49 - 60 - 61 | - 1.75 - 2.27 - 2.52 | - 3 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-315 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 128 - 125 - 123 | - 41 - 54 - 57 | - 25.5 - 31.5 - 35.3 | - 37 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 109 |
| - IS80-50-315A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 112 - 109 - 107 | - 40 - 53 - 56 | - 19.53 - 24.12 - 27.03 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-315B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 93.5 - 91.0 - 89.0 | - 41 - 54 - 37 | - 13.62 - 16.82 - 18.85 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-315 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 32.5 - 32.0 - 31.5 | - 39 - 52 - 56 | - 3.40 - 4.19 - 4.60 | - 5.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS100-80-125 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 24.0 - 20.0 - 16.5 | - 67 - 78 - 74 | - 5.86 - 7.00 - 7.28 | - 11 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 | - 45 |
| - IS100-80-125A |  | - 52.5 - 87.5 - 105 | - 14.58 - 24.30 - 29.13 | - 21.0 - 17.5 - 14.4 | - 67 - 78 - 74 | - 4.48 - 5.36 - 5.57 | - 7.5 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS100-80-125B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 18.0 - 15.0 - 12.3 | - 67 - 78 - 74 | - 3.25 - 3.86 - 4.04 | - 5.5 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS100-80-125 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 6 - 5 - 6 | - 64 - 75 - 71 | - 0.77 - 0.91 - 0.92 | - 1.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS100-80-160 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 36 - 32 - 28 | - 70 - 78 - 75 | - 8.42 - 11.20 - 12.20 | - 15 | - 3.5 - 4.0 - 5.0 | - 63 |
| - IS100-80-160A |  | - 52.5 - 87.5 - 105 | - 14.50 - 24.30 - 29.15 | - 31.0 - 27.7 - 24.0 | - 70 - 78 - 75 | - 6.33 - 8.42 - 9.17 | - 11 | - 3.5 - 4.0 - 5.0 |  |
| - IS100-80-160B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 26.0 - 23.4 - 20.0 | - 70 - 78 - 74 | - 4.53 - 6.02 - 5.56 | - 7.5 | - 3.5 - 4.0 - 5.0 |  |
| - IS100-80-160 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 9.2 - 8.0 - 6.8 | - 67 - 75 - 71 | - 1.12 - 1.45 - 1.57 | - 2.2 | - 2.0 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表五

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS100-65-200 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 54 - 50 - 47 | - 65 - 76 - 77 | - 13.6 - 17.9 - 19.9 | - 22 | - 3.0 - 3.6 - 4.8 | - 65 |
| - IS100-65-200A |  | - 52.5 - 87.5 - 105.0 | - 14.58 - 24.30 - 29.15 | - 48.5 - 44.9 - 42.0 | - 63 - 74 - 75 | - 10.91 - 14.43 - 16.05 | - 18.5 | - 3.0 - 3.6 - 4.8 |  |
| - IS100-65-200B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 42.0 - 38.8 - 36.0 | - 62 - 73 - 73 | - 8.19 - 10.78 - 11.99 | - 15 | - 3.0 - 3.6 - 4.8 |  |
| - IS100-65-200 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 13.5 - 12.5 - 11.8 | - 60 - 73 - 74 | - 1.83 - 2.33 - 2.61 | - 4 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS100-65-250 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 87.0 - 80.0 - 74.5 | - 61 - 72 - 73 | - 23.4 - 30.3 - 33.3 | - 37 | - 3.5 - 3.8 - 4.8 | - 91 |
| - IS100-65-250A |  | - 52.5 - 87.5 - 105.0 | - 14.58 - 24.30 - 29.15 | - 77.0 - 70.8 - 66.0 | - 60 - 71 - 72 | - 18.36 - 23.78 - 26.13 | - 30 | - 3.5 - 3.8 - 4.8 |  |
| - IS100-65-250B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 64.7 - 59.5 - 55.0 | - 61 - 72 - 72 | - 12.96 - 16.79 - 18.45 | - 22 | - 3.5 - 3.8 - 4.8 |  |
| - IS100-65-250 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 21.3 - 20.0 - 19.0 | - 55 - 78 - 70 | - 3.16 - 4.00 - 4.44 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS100-65-315 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 133 - 125 - 118 | - 55 - 66 - 67 | - 39.6 - 51.6 - 57.5 | - 75 | - 3.0 - 3.6 - 4.2 | - 120 |
| - IS100-65-315A |  | - 52.5 - 87.5 - 105.0 | - 14.58 - 24.30 - 29.15 | - 115.8 - 108.8 - 102.8 | - 55 - 66 - 67 | - 30.00 - 39.16 - 43.63 | - 55 | - 3.0 - 3.6 - 4.2 |  |
| - IS100-65-315B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 103.5 - 97.0 - 91.9 | - 53 - 63 - 64 | - 23.98 - 31.31 - 34.38 | - 45 | - 3.0 - 3.6 - 4.2 |  |
| - IS100-65-315 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 34 - 32 - 30 | - 51 - 63 - 64 | - 5.44 - 6.92 - 7.67 | - 11 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS125-100-200 | - 2900 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.5 - 66.7 | - 57.5 - 50.0 - 44.5 | - 67 - 81 - 80 | - 28.0 - 33.6 - 36.4 | - 45 | - 4.5 - 4.5 - 5.0 | - 95 |
| - IS125-100-200A |  | - 107 - 178 - 214 | - 29.72 - 49.44 - 59.46 | - 51.0 - 44.6 - 39.7 | - 66.7 - 80.9 - 80.0 | - 22.27 - 26.73 - 28.96 | - 37 | - 4.5 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-200B |  | - 91.8 - 152.7 - 183.7 | - 25.5 - 42.42 - 51.02 | - 43.8 - 38.3 - 34.0 | - 66.7 - 80.9 - 80.0 | - 16.41 - 19.69 - 21.34 | - 30 | - 4.5 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-200 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 14.5 - 12.5 - 11.0 | - 62 - 76 - 75 | - 3.83 - 4.48 - 4.79 | - 7.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表六

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS125-100-250 | - 2900 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 87 - 80 - 72 | - 66 - 78 - 75 | - 43.0 - 55.9 - 62.8 | - 75 | - 3.8 - 4.2 - 5.0 | - 120 |
| - IS125-100-250A |  | - 107 - 178 - 214 | - 29.72 - 49.44 - 59.46 | - 77.6 - 71 - 64 | - 66 - 77 - 75 | - 34.21 - 44.78 - 49.96 | - 55 | - 3.8 - 4.2 - 5.0 |  |
| - IS125-100-250B |  | - 91.8 - 152.7 - 183.7 | - 25.50 - 42.42 - 51.02 | - 66.7 - 61.0 - 55.0 | - 65.8 - 77.0 - 74.0 | - 25.34 - 32.95 - 37.00 | - 45 | - 3.8 - 4.2 - 5.0 |  |
| - IS125-100-250 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 21.5 - 20.0 - 18.5 | - 63 - 76 - 77 | - 5.59 - 7.17 - 7.84 | - 11 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS125-100-315 | - 2900 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 132.5 - 125.0 - 120.0 | - 60 - 75 - 77 | - 72.1 - 90.8 - 101.9 | - 110 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 | - 145 |
| - IS125-100-315A |  | - 107 - 178 - 214 | - 29.72 - 49.44 - 59.46 | - 117.8 - 111.0 - 106.7 | - 60 - 75 - 77 | - 57.06 - 71.87 - 80.65 | - 90 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-315B |  | - 91.8 - 152.7 - 183.7 | - 25.50 - 42.42 - 51.02 | - 101 - 95.0 - 91.5 | - 60 - 75 - 77 | - 42.00 - 52.94 - 59.41 | - 75 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-315 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 33.5 - 32.0 - 30.5 | - 58 - 73 - 74 | - 9.4 - 11.9 - 13.5 | - 15 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS125-100-400 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 52.0 - 50.0 - 48.5 | - 53 - 65 - 67 | - 16.1 - 21.0 - 23.6 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 201 |
| - IS125-100-400A |  | - 52.9 - 82.0 - 105.3 | - 14.7 - 24.5 - 29.4 | - 45.8 - 44.1 - 42.8 | - 52.8 - 64.8 - 67.0 | - 12.50 - 16.34 - 18.37 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS125-100-400B |  | - 46.27 - 71.70 - 92.50 | - 12.85 - 19.92 - 25.71 | - 40.0 - 38.5 - 37.4 | - 52 - 66 - 67 | - 9.75 - 12.50 - 14.06 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS150-125-250 | - 1450 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 22.5 - 20.0 - 17.5 | - 71 - 81 - 78 | - 10.4 - 13.5 - 14.7 | - 18.5 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 | - 140 |
| - IS150-125-250A |  | - 108.5 - 180.5 - 216.6 | - 30.00 - 50.14 - 60.17 | - 20.3 - 18.0 - 15.8 | - 70.5 - 80.5 - 78.0 | - 8.47 - 10.99 - 11.97 | - 15 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS150-125-250B |  | - 95 - 159 - 191 | - 26.46 - 44.23 - 53.08 | - 17.9 - 15.9 - 13.9 | - 70.5 - 80.5 - 77.7 | - 6.59 - 8.55 - 9.32 | - 11 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS150-125-315 | - 1450 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 34 - 32 - 29 | - 70 - 79 - 80 | - 15.82 - 22.08 - 23.71 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 188 |
| - IS150-125-315A |  | - 108.0 - 180.5 - 216.6 | - 30.00 - 50.14 - 60.17 | - 30.7 - 28.9 - 26.2 | - 69.6 - 77.7 - 79.8 | - 12.98 - 18.29 - 19.39 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表七

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS150-125-315B | - 1450 | - 95 - 159 - 191 | - 26.46 - 44.23 - 53.08 | - 27.0 - 25.5 - 23.0 | - 69.5 - 77.8 - 79.5 | - 10.09 - 14.21 - 15.70 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 188 |
| - IS150-125-400 | - 1450 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 53 - 50 - 46 | - 62 - 75 - 74 | - 27.9 - 26.3 - 40.6 | - 45 | - 2.0 - 2.8 - 3.5 | - 212 |
| - IS150-125-400A |  | - 108.0 - 180.5 - 216.6 | - 30.00 - 50.14 - 60.17 | - 47.7 - 45.0 - 41.4 | - 62 - 75 - 74 | - 22.59 - 29.40 - 32.89 | - 37 | - 2.0 - 2.8 - 3.5 |  |
| - IS150-125-400B |  | - 95 - 159 - 191 | - 26.46 - 44.23 - 53.08 | - 41.9 - 39.5 - 36.0 | - 62.5 - 75.7 - 74.0 | - 17.39 - 22.63 - 25.32 | - 30 | - 2.0 - 2.8 - 3.5 |  |
| - IS200-150-250 | - 1450 | - 240 - 400 - 460 | - 66.7 - 111.1 - 127.8 | - 22.6 - 20.0 - 17.2 | - 70 - 83 - 79 | - 21.1 - 26.2 - 27.3 | - 37 | - 3.6 - 4.6 - 4.9 | - 180 |
| - IS200-150-250A |  | - 211 - 352 - 405 | - 58.68 - 97.79 - 112.46 | - 19.9 - 17.6 - 15.0 | - 70 - 82 - 78 | - 16.35 - 20.61 - 21.15 | - 30 | - 3.6 - 4.6 - 4.9 |  |
| - IS200-150-250B |  | - 193.4 - 322.6 - 371.0 | - 53.80 - 89.61 - 103.05 | - 18.0 - 16.0 - 13.7 | - 69 - 81 - 78 | - 13.70 - 17.31 - 17.76 | - 22 | - 3.6 - 4.6 - 4.9 |  |
| - IS200-150-315 | - 1450 | - 240 - 400 - 460 | - 66.7 - 111.1 - 127.8 | - 37.0 - 32.0 - 28.5 | - 70 - 82 - 80 | - 34.6 - 42.5 - 44.6 | - 55 | - 3.0 - 3.5 - 4.0 | - 237 |
| - IS200-150-315A |  | - 211 - 352 - 405 | - 58.68 - 97.79 - 112.46 | - 32.6 - 28.0 - 25.0 | - 70 - 80 - 79 | - 26.79 - 33.56 - 34.89 | - 45 | - 3.0 - 3.5 - 4.0 |  |
| - IS200-150-315B |  | - 193.4 - 322.6 - 371.0 | - 53.80 - 89.61 - 103.05 | - 29.8 - 25.6 - 22.9 | - 73.0 - 80.7 - 75.8 | - 21.53 - 27.87 - 30.44 | - 37 | - 3.0 - 3.5 - 4.0 |  |
| - IS200-150-400 | - 1450 | - 240 - 400 - 460 | - 66.7 - 111.1 - 127.8 | - 55 - 50 - 45 | - 74 - 81 - 76 | - 48.6 - 67.2 - 74.2 | - 90 | - 3.0 - 3.8 - 4.5 | - 245 |
| - IS200-150-400A |  | - 211 - 352 - 405 | - 58.68 - 97.79 - 112.46 | - 48.5 - 44.0 - 39.7 | - 73.0 - 80.7 - 75.8 | - 37.82 - 52.30 - 57.74 | - 75 | - 3.0 - 3.8 - 4.5 |  |
| - IS200-150-400B |  | - 193.4 - 322.6 - 371.0 | - 53.80 - 89.61 - 103.05 | - 44.4 - 40.0 - 36.0 | - 73.9 - 80.0 - 75.0 | - 31.71 - 43.84 - 48.41 | - 55 | - 3.0 - 3.8 - 4.5 |  |

- IS系列大流量高扬程单吸清水泵

- 性能参数表

| - 型号 | - 叶轮形式 | - 流量Q - （m³/h） | - 扬程H - （m） | - 功率KW |  | - 效率% | - 汽蚀余量 - （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |  |
| - 250-200-315 | - Z | - 380/630/760 | - 41/38/35 | - 59/77/86 | - 110 | - 71/84/84 | - 5.5 |
|  | - O | - 380/630/760 | - 35.5/32/29 | - 51/64/71 | - 90 | - 71/84/84 | - 5.5 |
|  | - A | - 360/590/720 | - 31.6/28.5/25.8 | - 44/55/61 | - 75 | - 69/83/82 | - 5.4 |
|  | - B | - 340/560/670 | - 27.7/25/22.6 | - 37/46/50 | - 75 | - 68/82/81 | - 5.3 |
| - 250-200-400 | - Z | - 380/630/760 | - 56.3/54.5/51.5 | - 82/110/129 | - 160 | - 71/84/82 | - 5.5 |
|  | - O | - 380/630/760 | - 52/50/46.7 | - 75/101/117 | - 132 | - 71/84/82 | - 5.5 |
|  | - A | - 360/600/720 | - 46.8/45/42 | - 65/88/101 | - 110 | - 69/83/81 | - 5.4 |
|  | - B | - 340/560/680 | - 41.6/40/37.4 | - 56/74/86 | - 110 | - 68/82/80 | - 5.3 |
|  | - C | - 320/530/640 | - 36.4/35/32.7 | - 46/62/72 | - 90 | - 67/81/79 | - 5.1 |
| - 300-250-315 | - Z | - 600/1000/1200 | - 43.8/37.5/34 | - 99/118/129 | - 160 | - 72/86/86 | - 7.5 |
|  | - O | - 600/1000/1200 | - 38/32/28 | - 86/101/107 | - 132 | - 72/86/85 | - 7.5 |
|  | - A | - 570/950/1140 | - 33.8/28.5/24.8 | - 74/86/91 | - 110 | - 70/84/83 | - 7.3 |
|  | - B | - 530/880/1060 | - 29.7/25/21.9 | - 61/72/76 | - 90 | - 69/83/82 | - 7.1 |
| - 300-250-400 | - Z | - 600/1000/1200 | - 66.5/65/62 | - 148/205/241 | - 250 | - 73/86/84 | - 7.5 |
|  | - O | - 600/1000/1200 | - 53.5/50/47.2 | - 119/158/183 | - 200 | - 73/86/84 | - 7.5 |
|  | - A | - 570/950/1140 | - 48/45/42.5 | - 104/138/160 | - 200 | - 71/84/82 | - 7.3 |
|  | - B | - 540/890/1070 | - 42.8/40/37.7 | - 89/116/135 | - 160 | - 70/83/81 | - 7.1 |
|  | - C | - 500/840/1000 | - 37.5/35/33 | - 73/97/112 | - 132 | - 69/82/80 | - 7.0 |
| - 350-300-315 | - O | - 960/1600/1920 | - 38.4/32/26.5 | - 130/163/168 | - 200 | - 77/85/82 | - 11 |
|  | - A | - 910/1510/1810 | - 34.2/28.5/23.6 | - 112/141/145 | - 160 | - 75/83/80 | - 10.8 |
|  | - B | - 850/1410/1700 | - 30/25/20.5 | - 93/117/120 | - 132 | - 74/81/79 | - 10.5 |
| - 350-300-400 | - O | - 960/1600/1920 | - 56.5/50/44 | - 191/250/273 | - 280 | - 77/87/84 | - 11 |
|  | - A | - 910/1520/1820 | - 50.8/45/39.5 | - 166/217/237 | - 250 | - 75/85/82 | - 10.8 |
|  | - B | - 860/1430/1720 | - 45.2/40/35.2 | - 141/184/202 | - 250 | - 75/84/81 | - 10.5 |
|  | - C | - 800/1340/1610 | - 39.5/35/30.8 | - 116/152/167 | - 200 | - 74/83/80 | - 10.2 |

- 结构说明

IS型单级清水离心泵的主要零件有泵体、叶轮、泵盖、悬架、轴、泵的出口垂直向上。

泵体为铸铁制成，其内部有扩散至出口的涡形流道，吃口法兰上有安装压力表的管螺孔。

叶轮为铸铁制成，单侧进水，内有叶片，靠近轴孔处，有平衡轴向力用的平衡孔（轴向力小的泵无此孔）。

泵盖为铸铁件，与泵体结合形成流道，泵盖上有填料室，设有连通泵体压出室至填料室的水孔，以提供冷却密封水。

悬架用铸铁制成，设稀油润滑油室，以油标观测油位。

轴用优质碳素钢制成，一端固定叶轮，一端安装联轴器，装配时由悬架内的向心球轴承支承和定位。

填料和通过泵盖内水孔入填料室的高压水起水封作用，填料的松紧程度必须适当，以液体滴渗为宜，如渗水量过多，应及时调整压盖或更换填料。

- 泵的装配与拆卸

1、装配顺序

(1)轴与悬架

将二个轴承在130~150℃油中加热后装在轴的固定位置上。

在悬架上装上靠近泵盖的轴承压盖，然后用套筒压在后轴承上锤击套筒。将轴和轴承压在悬架内，装上另一个轴承压盖及纸垫，并保证轴和压盖之间的间隙，装好油标盖。

(2)在泵盖上先装入密封环，后将填料、填料环、填料压盖装在泵盖上填料室中。在轴上装上挡水圈和轴套，装上泵盖结合体，调整位置，将泵盖与悬架联接。

(3)在轴上装上键、叶轮、拧紧叶轮螺母，检查叶轮和密封环的间隙，当安装正确后上好止退垫圈。

(4)在泵体上压入密封环，在泵盖联接处放上纸垫、涂黄油、用螺栓将泵体和泵盖悬架结合部连接。

(5)将泵和电机安放在底座上，调整泵轴水平，找平后适当上紧螺母以防走动，待泵端调整完毕后，再安装电动机，在水平欠妥的底脚上垫上垫片，使泵和电机联轴器之间留有一定间隙，一般为2~3毫米。

(6)把钢尺放在联轴器上，检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合，若不重合就在电机底脚下垫薄铁片，使电机联轴器与钢尺相符。

为了检查安装的精度，在几个不同的位置上用塞规测量联轴器的轴向间隙误差不得超过0.3毫米。泵与电机中心线上下或左右差数不得超过0.1毫米。

- 检修时的拆卸

(1)对于普通联轴器，拆卸时需先将电机与底座固定的螺栓拆下，移动电机，然后将泵盖与泵体连接螺栓拆下。可将悬架、泵盖、轴及叶轮一起拉出进行检修。

(2)对于加长联轴器，拆卸时可不必拆电机，只需将中间加长联轴器的中间部分拆下然后按普通联轴器拆卸方法即可拆下。

(3)将悬架、泵盖、轴和叶轮一起拉出后，按照叶轮螺母、止退垫圈、叶轮、泵盖、轴套等零件的先后次序拆开，进行检修或更换零件。

- 泵的操作与使用、保养

1、起动及停车

(1)检查悬架油室的油位，是否在规定范围内。

(2)试车起动，检查水泵旋转方向是否正确。

(3)往泵内注水，使吸水管路及泵内气体完全排出。

(4)关闭出口阀门及压力表旋塞。

(5)上述步骤完成后，启动电机，打开压力表旋塞。看压力表是否指在正确位置。

(6)打开真空表旋塞，缓慢打开出水阀门，当压力表指针指到所需位置时，停止出水阀门调整，完成水泵启动。

(7)当需停车时，需首先关闭出水阀门、关闭真空表旋塞、切断电源，最后关闭压力表旋塞。

(8)当泵的安装位置环境温度较低时，停车后应将泵内的液体放出，以免将泵或管路冻坏。

(9)当较长时间停止使用时，应将水泵拆开，作防锈处理，重新装好妥善保存。

2、运转

(1)注意水泵轴承温升，一般不应超过环境温度35℃，但最高温度不得超过75℃。

(2)悬架油室的油位必须保持在油标的1/3或2/3处。

(3)在泵运转的第一个月内运转100小时后，更换悬架内的润滑油，以后水泵运转500小时左右更换一次润滑油。

(4)填料函处正常的泄漏量，以每分钟20—40滴为宜，否则应调整填料压盖的松紧程度。

(5)定期检查联轴器的同心度，注意检查水泵、电机轴承温升。

(6)水泵在运转过程中，如发现振动或噪音等异常现象，应立即停车检查。

(7)水泵运转2000小时左右，应进行周期检查，修理或更换已损坏的零件，使水泵经常 处于完好状态。

- 泵的安装及调整

| 泵型号 | 泵外型及安装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出口法兰 |  |  | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | L | L1 | L2 | n-d | a | B | Hmax | D1 | D2 | n1-d1 | D3 | D4 | n2-d2 | 型号 | 功率 (KW) |
| IS50-32-125 | 130 | 500 | 290 | 290 | 4-φ20 | 80 | 80 | 182 | 125 | 102 | 4-φ17.5 | 100 | 78 | - 4-φ17.5 | Y90L-2 | 2.2 |
| IS50-32-160 | 140 | 500 | 325 | 325 | - 4-φ20 | 80 | 80 | 202 | 125 | 102 | 4-φ17.5 | 100 | 78 | - 4-φ17.5 | - Y100L-2 | 3 |
| IS50-32-200 | 150 | 550 | 380 | 380 | - 4-φ20 | 80 | 80 | 232 | 125 | 102 | 4-φ17.5 | 100 | 78 | - 4-φ17.5 | Y132S1-2 | 5.5 |
| - IS50-32-250 | - 173 | - 740 | - 430 | - 430 | - 4-φ20 | - 100 | - 90 | - 270 | - 125 | - 102 | - 4-φ17.5 | - 100 | - 78 | - 4-φ17.5 | - Y160M1-2 | - 11 |
| IS65-50-125 | 140 | 500 | 325 | 325 | - 4-φ20 | 80 | 80 | 202 | 145 | 122 | 4-φ17.5 | 125 | 102 | - 4-φ17.5 | Y100L-2 | 3 |
| IS65-50-160 | 150 | 550 | 380 | 380 | - 4-φ20 | 80 | 80 | 207 | 145 | 122 | 4-φ17.5 | 125 | 102 | - 4-φ17.5 | Y132S1-2 | 5.5 |
| IS65-40-200 | 150 | 550 | 380 | 380 | - 4-φ20 | 100 | 80 | 232 | 145 | 122 | 4-φ17.5 | 110 | 88 | - 4-φ17.5 | Y132S2-2 | 7.5 |
| - IS65-40-250 | - 173 | - 740 | - 430 | - 430 | - 4-φ20 | - 100 | - 90 | - 270 | - 140 | - 122 | - 4-φ17.5 | - 110 | - 88 | - 4-φ17.5 | - Y160M2-2 | - 15 |
| - IS65-40-315 | - 245 | - 740 | - 500 | - 500 | - 4-φ24 | - 125 | - 104 | - 290 | - 140 | - 122 | - 4-φ17.5 | - 110 | - 88 | - 4-φ17.5 | - Y200L1-2 | - 30 |
| IS80-65-125 | 150 | 550 | 380 | 380 | - 4-φ20 | 100 | 80 | 207 | 160 | 133 | 8-φ17.5 | 145 | 122 | - 4-φ17.5 | Y132S1-2 | 5.5 |
| IS80-50-160 | 150 | 550 | 380 | 380 | - 4-φ20 | 100 | 80 | 232 | 160 | 133 | 8-φ17.5 | 145 | 122 | - 4-φ17.5 | Y132S2-2 | 7.5 |
| IS80-50-200 | 155 | 640 | 430 | 430 | - 4-φ20 | 100 | 90 | 250 | 160 | 133 | 8-φ17.5 | 125 | 102 | - 4-φ17.5 | Y160M2-2 | 15 |
| IS80-50-250 | 220 | 740 | 460 | 460 | 4-φ20 | 125 | 90 | 270 | 160 | 133 | 8-φ17.5 | 125 | 102 | - 4-φ17.5 | Y180M-2 | 22 |
| IS80-50-315 | 245 | 740 | 500 | 500 | 4-φ24 | 125 | 104 | 315 | 160 | 133 | 8-φ17.5 | 125 | 102 | - 4-φ17.5 | Y200L2-2 | 37 |
| - IS100-80-125 | - 155 | - 640 | - 430 | - 430 | - 4-φ20 | - 100 | - 90 | - 250 | - 180 | - 158 | - 8-φ17.5 | - 160 | - 133 | - 8-φ17.5 | - Y160M1-2 | - 11 |
| IS100-80-160 | 173 | 740 | 430 | 430 | 4-φ20 | 100 | 90 | 250 | 160 | 133 | 8-φ17.5 | 160 | 133 | - 8-φ17.5 | Y160M2-2 | 15 |
| IS100-65-200 | 220 | 740 | 460 | 460 | 4-φ20 | 100 | 90 | 270 | 180 | 158 | 8-φ17.5 | 145 | 122 | - 4-φ17.5 | Y180M-2 | 22 |
| IS100-65-250 | 245 | 740 | 500 | 500 | - 4-φ24 | 125 | - 104 | 290 | 180 | 158 | 8-φ17.5 | 145 | 122 | - 4-φ17.5 | Y200L2-2 | 37 |
| IS100-65-315 | 250 | 940 | 510 | 650 | - 4-φ24 | 125 | - 100 | 375 | 180 | 158 | 8-φ17.5 | 145 | 122 | - 4-φ17.5 | Y280S-2 | 75 |
| IS125-100-200 | 250 | 830 | 460 | 550 | - 4-φ24 | 125 | - 103 | 320 | 210 | 184 | 8-φ17.5 | 180 | 158 | - 8-φ17.5 | Y225M-2 | 45 |
| IS125-100-250 | 250 | 940 | 650 | 650 | - 4-φ24 | 140 | - 100 | 375 | 210 | 184 | 8-φ17.5 | 180 | 158 | - 8-φ17.5 | Y280S-2 | 75 |
| IS125-100-315 | 320 | 940 | 670 | 670 | - 4-φ28 | 140 | - 110 | 420 | 210 | 184 | 8-φ17.5 | 180 | 158 | - 8-φ17.5 | Y315S-2 | 110 |
| IS125-100-400 | 225 | 840 | 600 | 600 | - 4-φ24 | 140 | - 118 | 375 | 210 | 184 | 8-φ17.5 | 180 | 158 | - 8-φ17.5 | Y200L1-4 | 30 |
| IS150-125-250 | 210 | 830 | 500 | 500 | - 4-φ28 | 140 | - 100 | 320 | 240 | 212 | 8-φ22 | 210 | 184 | - 8-φ17.5 | Y160L-4 | 18.5 |
| IS150-125-315 | 225 | 840 | 600 | 530 | - 4-φ28 | 140 | - 118 | 375 | 240 | 212 | 8-φ22 | 210 | 184 | - 8-φ17.5 | Y200L1-4 | 30 |
| IS150-125-400 | 290 | 840 | 600 | 540 | - 4-φ28 | 140 | - 122 | 405 | 240 | 212 | 8-φ22 | 210 | 184 | - 8-φ17.5 | Y225M-4 | 45 |
| IS200-150-250 | 225 | 840 | 600 | 600 | - 4-φ28 | 160 | - 118 | 375 | 295 | 268 | 12-φ22 | 240 | 212 | - 8-φ22 | Y200L2-4 | 37 |
| IS200-150-315 | 320 | 940 | 670 | 670 | - 4-φ28 | 160 | - 125 | 340 | 295 | 268 | 12-φ22 | 240 | 212 | 8-φ22 | Y250M-4 | 55 |
| IS200-150-400 | 320 | 940 | 670 | 670 | - 4-φ28 | 160 | 125 | 370 | 295 | 268 | 12-φ22 | 240 | 212 | 8-φ22 | Y280M-4 | 90 |

- 安装和校正：

(1)安装前的准备工作：

a  检查水泵电机有无损坏。

b  准备工具及起重运输机械。

c  按图检查机器的基础。

(2)安装顺序：

a  将整机放在地基上，在地脚螺栓附近垫铁，将底座垫高约20—40毫米。准备找平后填充水泥之用。

b  用水平仪检查机组的水平度，找平后再拧紧螺母，用水泥浆灌浇泵座及地脚螺栓孔。

c  水泥干固后，再检查一下水平度。

- 安装说明：

(1)泵的安装高度，管路的长度，直径、流速应符合计算，力求减少不必要的损失（可参考附表进行核算）。

(2)长距离输送时应取较大管径。泵的管路应有自己的支架，不允许管路的重量加在泵上，避免把泵压坏。

(3)排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。、

- 可能发生的故障原因及解决的办法

| 故 障 | 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不吸水，压力表剧烈跳动 | 灌注的引水不够，泵内积有空气。吸水管和表管漏气。 | 灌足引水，检查管路，排除漏气现象。 |
| 真空表指示高度真空泵仍不吸水 | 底阀没打开或严重堵塞。吸水管阻力大，吸上高度过高。 | 检查底阀灵活性，除掉堵塞物，尽量使吸水管路简单，降低吸水高度。 |
| 出口压力表指示有压力，泵出水很少或不出水 | 出水管阻力大，转向不对，叶轮堵塞，转速不够。 | 降低管阻，检查电机转向，除去叶轮堵塞物，增加转速。 |
| 流量低于设计要求 | 叶轮堵塞，密封环间隙磨损过大，转速不够。 | 除去堵塞物，更换密封环，增加转速至标牌上的规定值。 |
| 泵消耗功率过大 | 填料压的太紧，填料室发热，叶轮磨损，泵供水量过大。 | 放松填料压盖，更换叶轮，关小闸阀，减小流量。 |
| 泵内声音反常，泵不出水 | 吸水管阻力过大，吸水高度过大，有空气进入吸水管，输送液体的温度过高。 | 检查吸水管有无堵塞，清理底阀，降低液体温度或降低吸水高度。 |
| 水泵振动 | 泵轴与电机轴不同心，叶轮不平衡，轴承间隙过大。 | 调整泵和电机使轴线对准，叶轮通过平衡实验，不平衡重量要求在5克左右，更换轴承。 |
| 轴承发热 | 轴承缺油或油粘度太大，影响润滑，轴承磨损间隙过大，泵与电机不同轴。 | 加油，换好油或粘度小的油，更换轴承，调整泵和电机保证同轴。 |
| 噪声大 | 泵与电机安装不同轴，泵或电机轴承磨损，产生跳动。 | 调整泵和电机，保证同轴，更换新轴承。 |

附：管路计算简表

| 管径 mm | 流 量（升/秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 直管磨擦损失简表（供估计用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3.25 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3.5 | 14 | 55 |  |  |  | 15 | 20 | 100米直管损失米数以新铸铁管为标准旧管加倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 |  |  |  |  | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 |  |  |  |  |  | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 |  |  |  |  | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 |  |  |  |  |  | 100 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 |  |  |  |  |  | 120 | 130 |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 |  |  |  |  | 140 | 160 |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 |  |  |  | 180 | 200 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |

阀及弯管折合直管长度（每个）

| 种 类 | 折合管路直径倍数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 全 开 闸 阀 | 13 | 未畅开加倍 |
| 标 准 弯 管 | 25 |  |
| 逆 止 阀 | 100 |  |
| 底 阀 | 100 | 部分堵塞加倍 |

一定管路直径之最大流量限制

| 管路直径 （毫米） | 最大流量 （升/秒） | 最大流速 (米/秒) | 管路直径 （毫米） | 最大流量 （升/秒） | 最大流速 （米/秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.44 |
| 38 | 2.5 | 1.69 | 150 | 43.0 | 2.45 |
| 50 | 4.17 | 2.12 | 175 | 60.0 | 2.49 |
| 65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.3 | 2.69 |
| 75 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 |
| 100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.71 |

注：例如100mm直径管，底阀折合100倍直径等于100x100=10,000mm=10m直管长度，假定流量为8升/秒，查上表，直管每100m损失1.3m则10m损失0.13m，即一个100mm底阀，流量为8升/秒时，则损失扬程0.13米，超过此限使管路损失显著增加。