FY型液下泵（双管泵）

产品特点

- 1.泵为立式液下泵，外形美观，直接安装在被输送介质的储存器上，无额外占地面积，从而降低了基建投入。

- 2.取消了机械密封，解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼，节约了泵的运行成本，提高了工作效率。

- 3.采用了独特的离心式双平衡叶轮，供输送不含固体颗粒等清洁的介质，振动噪音特低，效率高；采用开式双平衡叶轮，供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳、不堵塞。

- 型号意义

- 例：50FYB-25AK

- 1.50---泵吸入口径（mm）

- 2.FY---耐腐蚀液下泵

- 3. B---材质1Cr18Ni9TI不锈钢

- 4.25---扬程（m）

- 5. A---叶轮经第一次切割

- 6. K---叶轮采用开式

- 性能参数

| - 型号 | - 出口直径 - mm | - 流量Q |  | - 扬程 - m | - 转速 - r/min | - 功率KW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |
| - 25FY-16 | - 25 | - 3.6 | - 1 | - 16 | - 2900 | - 0.713 | - 1.5 |
| - 25FY-16A | - 25 | - 3.27 | - 0.91 | - 13 | - 2900 | - 0.713 | - 1.5 |
| - 25FY-25 | - 25 | - 3.6 | - 1 | - 25 | - 2900 | - 1.16 | - 2.2 |
| - 25FY-25A | - 25 | - 3.27 | - 0.91 | - 20 | - 2900 | - 1.16 | - 2.2 |
| - 25FY-41 | - 25 | - 3.6 | - 1 | - 41 | - 2900 | - 2.51 | - 4 |
| - 25FY-41A | - 25 | - 3.27 | - 0.91 | - 33 | - 2900 | - 2.51 | - 3 |
| - 40FY-16 | - 32 | - 7.2 | - 2 | - 16 | - 2900 | - 0.78 | - 2.2 |
| - 40FY-16A | - 32 | - 6.55 | - 1.82 | - 13 | - 2900 | - 0.78 | - 1.5 |
| - 40FY-26 | - 32 | - 7.2 | - 2 | - 26 | - 2900 | - 1.45 | - 3 |
| - 40FY-26A | - 32 | - 6.55 | - 1.82 | - 21 | - 2900 | - 1.45 | - 3 |
| - 40FY-40 | - 32 | - 7.2 | - 2 | - 40 | - 2900 | - 2.53 | - 5.5 |
| - 40FY-40A | - 32 | - 6.55 | - 1.82 | - 32 | - 2900 | - 2.53 | - 5.5 |
| - 50FY-16 | - 40 | - 14.4 | - 4 | - 16 | - 2900 | - 1.18 | - 3 |
| - 50FY-16A | - 40 | - 13.1 | - 3.64 | - 13 | - 2900 | - 1.18 | - 3 |
| - 50FY-25 | - 40 | - 14.4 | - 4 | - 25 | - 2900 | - 1.96 | - 4 |
| - 50FY-25A | - 40 | - 13.1 | - 3.64 | - 20 | - 2900 | - 1.96 | - 3 |
| - 50FY-40 | - 40 | - 14.1 | - 4 | - 40 | - 2900 | - 3.73 | - 7.5 |
| - 50FY-40A | - 40 | - 13.1 | - 3.61 | - 33 | - 2900 | - 3.73 | - 5.5 |
| - 65FY-16 | - 50 | - 28.8 | - 8 | - 16 | - 2900 | - 2.16 | - 4 |
| - 65FY-16A | - 50 | - 26.2 | - 7.28 | - 13 | - 2900 | - 2.16 | - 3 |
| - 65FY-25 | - 50 | - 28.8 | - 8 | - 25 | - 2900 | - 3.56 | - 5.5 |
| - 65FY-25A | - 50 | - 26.2 | - 7.28 | - 21 | - 2900 | - 3.56 | - 5.5 |
| - 65FY-40 | - 50 | - 28.8 | - 8 | - 40 | - 2900 | - 6.04 | - 11 |
| - 65FY-40A | - 50 | - 26.2 | - 7.28 | - 33 | - 2900 | - 6.04 | - 11 |
| - 80FY-15 | - 65 | - 54 | - 15 | - 15 | - 2900 | - 3.34 | - 7.5 |
| - 80FY-15A | - 65 | - 49.1 | - 13.65 | - 12 | - 2900 | - 3.34 | - 7.5 |
| - 80FY-24 | - 65 | - 54 | - 15 | - 24 | - 2900 | - 5.43 | - 11 |
| - 80FY-24A | - 65 | - 49.1 | - 13.65 | - 20 | - 2900 | - 5.43 | - 11 |
| - 80FY-38 | - 65 | - 54 | - 15 | - 38 | - 2900 | - 9.64 | - 18.5 |
| - 80FY-38A | - 65 | - 49.1 | - 13.65 | - 31 | - 2900 | - 9.64 | - 15 |
| - 100FY-23 | - 80 | - 100.8 | - 28 | - 23 | - 2900 | - 9.25 | - 18.5 |
| - 100FY-23A | - 80 | - 91.8 | - 25.5 | - 18 | - 2900 | - 9.25 | - 15 |
| - 100FY-37 | - 80 | - 100.8 | - 28 | - 37 | - 2900 | - 14.73 | - 22 |
| - 100FY-37A | - 80 | - 91.8 | - 25.5 | - 31 | - 2900 | - 14.73 | - 22 |