DT-TL系列脱硫泵

特点：

该系列泵具有高效节能、抗腐抗磨、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。可广泛用于火电厂、炼铝厂和炼油厂等行业的脱硫系统输送石灰石或石膏浆液。浆液中允许氯离子含量达60000ppm，浆液的PH值允许在2.5-13之间。

型号意义

例：300DT-I-A60B

1.300---泵出口直径mm

2.DT----卧式脱硫泵

3.I-----过流件材料。I=C1，II=C2，III=C3，GLH-5不标注

4.A-----叶轮叶片数目（A=5，B=4，C=3，D=2，E=1，F=6，G=7）

5.60----叶轮直径mm

6.B-----特殊结构代号。B表示半开叶轮。正常结构不表示

性能参数

| 型号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量Q m³/h | 扬程H m | 轴功率 Pa/kw | 最高效率η % | 汽蚀余量 m | 型号 | 功率/电压 Kw/v |
| 800DT-A90 | 592 | 6200 8800 9700 | 28.7 26.1 23.5 | 553.2 700.1 715.2 | 87.6 89.3 86.8 | 2.7 3.5 3.9 | Y560-10 Y560-10 Y560-10 | 710/6000 900/6000 900/6000 |
|  | 492 | 5170 7338 8089 | 20.0 18.1 16.3 | 321.5 405.0 413.7 | 87.6 89.3 86.8 | 2.0 2.5 2.9 | Y500-12 Y560-12 Y600-12 | 400/6000 500/6000 560/6000 |
| 700DT-A84 | 591 | 4250 6300 7360 | 24.5 22.3 20.1 | 326.3 430.9 467.4 | 86.9 88.8 86.2 | 2.9 3.5 4.0 | Y500-10 Y500-10 Y500-10 | 500/6000 560/6000 630/6000 |
|  | 493 | 3545 5255 6140 | 17.0 15.5 14.0 | 188.9 250.0 371.6 | 86.9 88.8 86.2 | 2.0 2.6 3.0 | Y450-12 Y500-12 Y500-12 | 250/6000 315/6000 355/6000 |
| 600DT-A82 | 595 | 3300 4700 5300 5600 | 27.8 24.7 21.7 20.4 | 343.2 358.0 362.9 368.2 | 72.8 88.3 86.3 84.5 | 3.0 3.7 4.0 4.0 | YKK5601-10 YKK5601-10 YKK5601-10 YKK5601-10 | 500/6000 500/6000 500/6000 500/6000 |
|  | 490 | 2718 3871 4365 4612 | 18.9 16.8 14.7 13.8 | 192.2 200.6 202.5 205.1 | 72.8 88.3 86.3 84.5 | 2.2 2.8 3.0 3.0 | YKK5003-12 YKK5003-12 YKK5003-12 YKK5003-12 | 280/6000 280/6000 280/6000 280/6000 |
| 500DT-A85 | 591 | 2040 3400 4080 | 26.8 24.4 22.0 | 204.5 266.7 305.2 | 72.8 84.7 80.1 | 4.1 | Y450-10 Y450-10 Y500-10 | 250/6000 355/6000 400/6000 |
|  | 493 | 1702 2836 3403 | 18.6 17.0 15.3 | 118.4 155.0 177.0 | 72.8 84.7 80.1 | 3.1 | Y450-12 Y450-12 Y450-12 | 220/6000 220/6000 220/6000 |
| 350DT-A78 | 740 | 1332 2431 2865 | 51.1 44.5 39.6 | 289.6 377.7 408.7 | 64.0 78.0 75.6 | 6.5 | Y450-8 Y500-8 Y500-8 | 355/6000 500/6000 500/6000 |
|  | 590 | 1062 1938 2284 | 32.5 28.3 25.2 | 146.9 191.5 207.3 | 64.0 78.0 85.6 | 3.5 | Y450-10 Y450-10 Y450-10 | 185/6000 250/6000 280/6000 |
| 300DT-A60 | 989 | 1170 1779 2403 | 53.1 47.1 36.1 | 235.6 281.4 313.3 | 71.8 81.1 75.4 | 8.4 | Y400-6 Y400-6 Y400-6 | 315/6000 355/6000 400/6000 |
|  | 742 | 878 1335 1803 | 29.9 26.5 20.3 | 99.6 118.8 132.3 | 71.8 81.1 75.4 | 4.3 | Y355M1-8 Y355M2-8 Y355M3-8 | 132/380 160/380 160/380 |

性能参数

| 型号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量Q m³/h | 扬程H m | 轴功率 Pa/kw | 最高效率η % | 汽蚀余量 m | 型号 | 功率/电压 Kw/v |
| 200DT-B45 | 990 | 279 557 645 | 31.0 26.1 23.3 | 37.4 49.0 52.6 | 62.9 80.8 77.8 | 3.3 | Y280M-6 Y315S-6 Y315S-6 | 55/380 75/380 75/380 |
|  | 730 | 206 410 475 | 16.9 14.2 12.7 | 15.1 19.9 21.1 | 62.9 80.8 77.8 | 2.0 | Y225M-8 Y250M-8 Y250M-8 | 22/380 30/380 30/380 |
| 150DT-B55 | 990 | 280 517 630 | 53.7 48.0 45.9 | 64.8 88.3 100.8 | 63.2 76.5 78.1 | 3.7 | Y315M-6 Y315L1-6 Y315L2-6 | 90/380 110/380 132/380 |
|  | 740 | 209 387 471 | 30.0 26.8 25.7 | 27.0 36.9 42.2 | 63.2 76.5 78.1 | 2.3 | Y280S-8 Y315S-8 Y315S-8 | 37/380 55/380 55/380 |
| 150DT-A50 | 980 | 123 221 279 | 44.6 40.1 37.2 | 27.6 36.9 43.4 | 54.1 65.4 65.2 | 3.5 | Y250M-6 Y280M-6 Y280M-6 | 37/380 55/380 55/380 |
|  | 730 | 92 165 208 | 24.7 22.3 20.6 | 11.4 15.3 17.9 | 54.1 65.4 65.2 | 2.1 | Y225S-8 Y225M-8 Y225M-8 | 18.5/380 22/380 30/380 |
| 150DT-A40 | 1490 | 260 440 503 | 61.2 53.8 50.7 | 68.8 88.2 95.4 | 63.0 73.1 72.8 | 6.5 | Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 90/380 110/380 132/380 |
|  | 980 | 171 289 331 | 26.5 23.3 21.9 | 19.6 25.1 27.1 | 63.0 73.1 72.8 | 2.6 | Y225M-6 Y250M-6 Y250M-6 | 30/380 37/380 37/380 |
| 100DT-A45B | 1480 | 88 166 219 | 76.4 65.2 54.3 | 43.6 56.9 66.5 | 42.0 51.8 48.7 | 6.0 | Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4 | 55/380 75/380 90/380 |
|  | 970 | 57 109 144 | 32.8 28.0 23.3 | 12.1 16.0 18.8 | 42.0 51.8 48.7 | 2.4 | Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 | 18.5/380 22/380 30/380 |
| 100DT-B40 | 1480 | 129 219 268 | 61.0 56.1 53.6 | 37.7 48.7 55.6 | 56.9 68.7 70.4 | 3.5 | Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 55/380 75/380 75/380 |
|  | 970 | 85 144 176 | 26.2 24.1 23.0 | 10.7 13.8 15.7 | 56.9 68.7 70.4 | 1.7 | Y180L-6 Y200L2-6 Y200L2-6 | 15/380 22/380 22/380 |

性能参数

| 型号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量Q m³/h | 扬程H m | 轴功率 Pa/kw | 最高效率η % | 汽蚀余量 m | 型号 | 功率/电压 Kw/v |
| 100DT-A35 | 1480 | 163 278 323 | 45.9 41.6 39.2 | 33.5 43.7 47.1 | 60.9 71.9 73.2 | 4.1 | Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 | 45/380 55/380 75/380 |
|  | 970 | 107 182 212 | 19.7 17.8 16.8 | 9.4 12.3 13.3 | 60.9 71.9 73.2 | 1.9 | Y180L-6 Y200L1-6 Y200L1-6 | 15/380 18.5/380 18.5/380 |
| 80DT-A36 | 1480 | 86 151 167 | 47.1 42.0 39.9 | 23.3 28.5 29.3 | 47.4 60.7 62.0 | 3.2 | Y200L-4 Y225S-4 Y225S-4 | 30/380 37/380 37/380 |
|  | 970 | 56 99 109 | 20.2 18.0 17.1 | 6.5 8.0 8.2 | 47.4 60.7 62.0 | 1.5 | Y160L-6 Y180L-6 Y180L-6 | 11/380 15/380 15/380 |
| 65DT-A40 | 1480 | 71 141 159 | 63.2 57.5 54.6 | 26.2 35.6 38.1 | 46.7 62.1 62.1 | 4.5 | Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4 | 37/380 45/380 55/380 |
|  | 970 | 47 92 104 | 27.1 24.7 23.5 | 7.4 10.0 10.7 | 46.7 62.1 62.1 | 2.1 | Y160L-6 Y180L-6 Y180L-6 | 11/380 15/380 15/380 |
| 65DT-A30 | 1470 | 44 79 99 | 35.6 32.6 30.7 | 9.1 12.8 15.4 | 46.7 54.6 53.8 | 4.6 | Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 15/380 18.5/380 22/380 |
|  | 960 | 29 51 64 | 15.2 13.9 13.1 | 2.6 3.5 4.2 | 46.7 54.6 53.8 | 2.2 | Y132M2-6 Y132M2-6 Y160M-6 | 5.5/380 5.5/380 7.5/380 |
| 50DT-D40 | 1470 | 33 68 76 | 51.7 43.4 40.8 | 13.1 17.8 18.9 | 35.4 45.1 44.7 | 2.5 | Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 | 18.5/380 30/380 30/380 |
|  | 970 | 22 45 50 | 22.5 18.9 17.7 | 3.8 5.1 5.4 | 35.4 45.1 44.7 | 1.2 | Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 | 5.5/380 7.5/380 11/380 |
| 50DT-A30 | 1460 | 34 55 78 | 36.3 31.9 26.4 | 7.8 9.9 12.4 | 43.1 48.5 45.4 | 1.6 | Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 | 11/380 15/380 18.5/380 |
|  | 960 | 22 36 51 | 15.7 13.8 11.4 | 2.2 2.8 3.5 | 43.1 48.5 45.4 | 0.8 | Y132M1-6 Y132M1-6 Y132M2-6 | 4/380 4/380 5.5/380 |

性能参数

| 型号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量Q m³/h | 扬程H m | 轴功率 Pa/kw | 最高效率η % | 汽蚀余量 m | 型号 | 功率/电压 Kw/v |
| 40DT-A25[a] | 2950 | 35.5 58.8 74.7 | 88.6 73.5 60.8 | 20.7 27.7 31.2 | 41.3 42.5 39.6 | - | Y200L1-2 Y200L2-2 Y225M-2 | 30/380 37/380 45/380 |
|  | 1440 | 17.3 28.7 36.5 | 21.1 17.5 14.5 | 2.4 3.2 3.6 | 41.3 42.5 39.6 | 2.6 | Y112M-4 Y132S-4 Y132S-4 | 4/380 5.5/380 5.5/380 |
| 40DT-B20 | 2930 | 16.6 33.3 37.1 | 57.5 49.9 47.1 | 6.4 8.5 9.2 | 40.9 53.0 52.0 | 3.5 | Y160M1-2 Y160M2-2 Y160M2-2 | 11/380 15/380 15/380 |
|  | 1430 | 8.1 16.3 18.1 | 13.7 11.9 11.2 | 0.7 1.0 1.1 | 40.9 53.0 52.0 | 0.9 | Y90L-4 Y100L1-4 Y100L1-4 | 1.5/380 2.2/380 2.2/380 |
| 40DT-A19 | 2930 | 16.3 30.0 34.9 | 57.1 54.9 53.7 | 6.5 8.1 8.7 | 39.2 55.4 58.8 | 4.9 | Y160M1-2 Y160M2-2 Y160M2-2 | 11/380 15/380 15/380 |
|  | 1400 | 7.8 14.3 16.7 | 13.0 12.5 12.3 | 0.7 0.9 1.0 | 39.2 55.4 58.8 | 1.2 | Y90L-4 Y90L-4 Y100L1-4 | 1.5/380 1.5/380 2.2/380 |
| 40DT-A17 | 2900 | 9.4 17.9 23.4 | 44.6 42.7 39.3 | 3.4 4.2 4.8 | 33.2 49.5 52.4 | 4.5 | Y132S1-2 Y132S2-2 Y132S2-2 | 5.5/380 7.5/380 7.5/380 |
|  | 1400 | 4.6 8.6 11.3 | 104 10.0 9.2 | 0.4 0.5 0.5 | 33.2 49.5 52.4 | 2.5 | Y80S-4 Y90S-4 Y90S-4 | 0.75/380 1.1/380 1.1/380 |
| 25DT-A25 | 1440 | 9.6 17.8 19.9 | 21.6 16.6 13.9 | 1.7 2.1 2.2 | 33.2 38.0 33.8 | 7.1 | Y100L2-4 Y112M-4 Y112M-4 | 3/380 4/380 4/380 |
|  | 910 | 6.0 11.2 12.5 | 8.6 6.6 5.5 | 0.4 0.5 0.6 | 33.2 38.0 33.8 | 3.3 | Y90S-6 Y90L-6 Y90L-6 | 0.75/380 1.1/380 1.1/380 |
| 25DT-A15 | 2900 | 9.2 17.1 19.3 | 34.4 29.5 27.1 | 2.6 3.3 3.5 | 32.7 41.8 40.8 | 5.3 | Y132S1-2 Y132S1-2 Y132S1-2 | 5.5/380 5.5/380 5.5/380 |
|  | 1390 | 4.4 8.2 9.3 | 7.9 6.8 6.2 | 0.3 0.4 0.4 | 32.7 41.8 40.8 | 1.3 | Y801-4 Y802-4 Y802-4 | 0.55/380 0.75/380 0.75/380 |

说明：1.以上电机均按浆体比重为1.15计算选择，用户选择电机时，应根据具体工况核算电机功率；

2.【a】代表40DT-A25泵在2950r/min使用时，不能用于吸上工况，只适用于倒灌工况，且倒灌高度≥2m。