IS型清水离心泵

IS系列单级单吸清水离心泵，供吸送清水及物理化学性质类似于水不含固体颗粒的液体之用。流量范围为6.3~400m³/h，扬程范围为5~125m，转速有2900转/分和1450转/分两种，所输送液体的最高温度不得超过80℃，工作压力为1.6Mpa。适用于工厂、矿山、城市给排水和农田排灌等。

型号意义：

例：IS80-65-160A.B

- I-采用ISO国际标准

- S-离心清水泵

- 80-泵吸入口直径（mm）

- 65-泵吐出口直径（mm）

- 160-叶轮名义直径（mm）

- A.B-叶轮直径第一次切割，第二次切割

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表一

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS50-32-125 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 22.0 - 20.0 - 18.5 | - 47 - 60 - 60 | - 0.96 - 1.13 - 1.26 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 29 |
| - IS50-32-125A |  | - 6.1 - 11.0 - 13.2 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 19.3 - 17.5 - 16.2 | - 46.8 - 59.8 - 58.6 | - 0.74 - 0.86 - 0.977 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-125B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 18.0 - 16.4 - 15.2 | - 42 - 54 - 54 | - 0.65 - 0.77 - 0.86 | - 1.1 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-125 | - 1450 | - 3.75 - 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 5.4 - 5.0 - 4.6 | - 43 - 54 - 55 | - 0.13 - 0.16 - 0.17 | - 0.55 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-160 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 34.3 - 32.0 - 29.6 | - 44 - 54 - 56 | - 1.59 - 2.02 - 2.16 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 40 |
| - IS50-32-160A |  | - 6.6 - 11.0 - 13.2 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 30.9 - 28.8 - 26.7 | - 43.0 - 52.5 - 34.0 | - 1.29 - 1.64 - 1.75 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-160B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 24.3 - 22.6 - 21.0 | - 43 - 52 - 54 | - 0.79 - 1.01 - 1.08 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-160 | - 1450 | - 3.75 - 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 8.5 - 8.0 - 7.5 | - 35 - 48 - 49 | - 0.25 - 0.29 - 0.31 | - 0.55 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-200 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 52.5 - 50.0 - 48.0 | - 38 - 48 - 51 | - 2.28 - 3.54 - 3.95 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 45 |
| - IS50-32-200A |  | - 6.6 - 11.0 - 13.2 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 46.3 - 44.1 - 42.4 | - 38 - 47 - 49 | - 2.20 - 2.76 - 3.08 | - 4 | - 2.0 - 2,0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-200B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 40.0 - 38.2 - 36.6 | - 38 - 47 - 48 | - 1.65 - 2.07 - 2.31 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-200 | - 1450 | - 3.75 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 13.1 - 12.5 - 12.0 | - 33 - 42 - 44 | - 0.41 - 0.51 - 0.56 | - 0.75 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-250 | - 2900 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 82.0 - 80.0 - 78.5 | - 28.5 - 38.0 - 41.0 | - 5.87 - 7.16 - 7.83 | - 11 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 79 |
| - IS50-32-250A |  | - 6.6 - 11.0 - 13.3 | - 1.83 - 3.05 - 3.60 | - 69.4 - 67.7 - 66.4 | - 29.5 - 39.5 - 42.0 | - 4.21 - 5.13 - 5.61 | - 7.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS50-32-250B |  | - 5.6 - 9.3 - 11.2 | - 1.56 - 2.58 - 3.11 | - 62.0 - 60.4 - 59.2 | - 28 - 37 - 40 | - 3.35 - 4.09 - 4.47 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IDS50-32-250 | - 1450 | - 3.75 - 6.30 - 7.50 | - 1.04 - 1.74 - 2.08 | - 20.5 - 20.0 - 19.5 | - 23 - 32 - 35 | - 0.91 - 1.07 - 1.14 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表二

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS65-50-125 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 21.8 - 20.0 - 18.5 | - 56 - 69 - 68 | - 1.54 - 1.97 - 2.22 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 35 |
| - IS65-50-125A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 19.0 17.5 - 16.0 | - 56 - 68 - 66 | - 1.19 - 1.52 - 1.71 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-125B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 16.0 - 14.8 - 13.5 | - 56 - 68 - 66 | - 0.85 - 1.09 - 1.23 | - 1.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-125 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 5.35 - 5.00 4.70 | - 53 - 64 - 65 | - 0.21 - 0.27 - 0.30 | - 0.55 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-160 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 35 - 32 - 30 | - 54 - 65 - 66 | - 2.65 - 3.35 - 3.71 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 42 |
| - IS65-50-160A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 32 - 29 - 27 | - 51 - 62 - 62 | - 2.22 - 2.80 - 3.10 | - 4 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-160B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 28.0 - 25.0 - 23.5 | - 49.5 - 59 - 59 | - 1.69 - 2.14 - 2.37 | - 3 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-50-160 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 8.8 - 8.0 - 7.2 | - 50 - 60 - 60 | - 0.36 - 0.45 - 0.49 | - 0.75 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-200 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 53 - 50 - 47 | - 49 - 60 - 61 | - 4.42 - 5.67 - 6.29 | - 7.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 46 |
| - IS65-40-200A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 43.8 - 41.0 - 38.9 | - 50 - 60 - 61 | - 3.03 - 3.89 - 4.31 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-200B |  | - 11.0 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 34.7 - 32.5 - 30.8 | - 49 - 60 - 61 | - 2.12 - 2.79 - 3.02 | - 4 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-200 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 13.2 - 12.5 - 11.8 | - 43 - 55 - 57 | - 0.63 - 0.77 - 0.85 | - 1.1 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-250 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 82 - 80 - 78 | - 37 - 50 - 53 | - 9.05 - 10.89 - 12.02 | - 15 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 | - 82 |
| - IS65-40-250A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 72.6 - 70.8 - 69.0 | - 36 - 52 - 52 | - 7.09 - 8.07 - 9.42 | - 11 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-250B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.05 - 5.13 - 6.11 | - 61.5 - 60.0 - 68.5 | - 36 - 52 - 52 | - 5.09 5.79 - 5.76 | - 7.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS65-40-250 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 21.0 - 20.0 - 19.4 | - 35 - 46 - 48 | - 1.23 - 1.48 - 1.65 | - 2.2 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表三

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS65-40-315 | - 2900 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 127 - 125 - 123 | - 28 - 40 - 44 | - 18.5 - 21.3 - 22.8 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 90 |
| - IS65-40-315A |  | - 13.2 - 21.9 - 26.0 | - 3.60 - 5.13 - 6.11 | - 112 - 110 - 108 | - 27 - 39 - 43 | - 14.44 - 16.63 - 17.80 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS65-40-315B |  | - 11.0 - 18.5 - 22.0 | - 3.60 - 6.08 - 7.22 | - 100 - 98 - 96 | - 26 - 37 - 40 | - 11.56 - 13.31 - 14.35 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS65-40-315 | - 1450 | - 7.5 - 12.5 - 15.0 | - 2.08 - 3.47 - 4.17 | - 32.3 - 32.0 - 31.7 | - 25 - 37 - 41 | - 2.63 - 2.94 - 3.16 | - 4 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-125 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 22.5 - 20.0 - 18.0 | - 64 - 75 - 74 | - 2.87 - 3.63 - 3.98 | - 5.5 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 | - 44 |
| - IS80-65-125A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 19.6 - 17.4 - 15.7 | - 63 - 74 - 73 | - 2.19 - 2.77 - 3.03 | - 4 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS80-65-125B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 16.6 - 14.7 - 13.0 | - 63 - 74 73 | - 1.58 - 2.00 - 2.19 | - 3 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS80-65-125 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 5.6 - 5.0 - 4.5 | - 55 - 71 - 72 | - 0.42 - 0.48 - 0.51 | - 0.75 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-160 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 36 - 32 - 26 | - 61 - 73 - 72 | - 4.82 - 5.97 - 6.59 | - 7.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 44 |
| - IS80-65-160A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 31.0 - 27.3 - 25.0 | - 60 - 72 - 71 | - 3.66 - 4.53 - 5.00 | - 5.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-160B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 25.6 - 23.0 - 20.6 | - 60 - 72 - 71 | - 2.50 - 3.09 - 3.42 | - 4 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-65-160 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 9.0 - 8.0 - 7.2 | - 55 - 69 - 68 | - 0.67 - 0.79 - 0.86 | - 1.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-200 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 53 - 50 - 47 | - 55 - 69 - 71 | - 7.89 - 9.87 - 10.8 | - 15 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 46 |
| - IS80-50-200A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 46.8 - 44.0 - 41.5 | - 53.8 - 67.6 - 69.5 | - 6.16 - 7.73 - 8.45 | - 11 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-200B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 30.6 - 38.0 - 36.0 | - 52.0 - 65.8 - 67.8 | - 4.64 - 5.82 - 6.36 | - 7.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-200 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 8.33 | - 13.2 - 12.5 11.8 | - 51 - 65 - 67 | - 1.06 - 1.31 - 1.44 | - 2.2 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表四

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS80-50-250 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 84 - 80 - 75 | - 52 - 63 - 64 | - 13.2 - 17.3 - 19.2 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 84 |
| - IS80-50-250A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 74.0 - 70.6 - 66.0 | - 51 - 62 - 62 | - 10.31 - 13.51 - 14.99 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-250B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 62.5 - 59.6 - 55.7 | - 51 - 62 - 62 | - 7.36 - 9.64 - 10.7 | - 15 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-250 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 21.0 - 20.0 - 18.8 | - 49 - 60 - 61 | - 1.75 - 2.27 - 2.52 | - 3 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-315 | - 2900 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 128 - 125 - 123 | - 41 - 54 - 57 | - 25.5 - 31.5 - 35.3 | - 37 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 109 |
| - IS80-50-315A |  | - 26.0 - 43.6 - 52.0 | - 7.22 - 12.11 - 14.44 | - 112 - 109 - 107 | - 40 - 53 - 56 | - 19.53 - 24.12 - 27.03 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-315B |  | - 22 - 37 - 44 | - 6.11 - 10.28 - 12.22 | - 93.5 - 91.0 - 89.0 | - 41 - 54 - 37 | - 13.62 - 16.82 - 18.85 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS80-50-315 | - 1450 | - 15 - 25 - 30 | - 4.17 - 6.94 - 8.33 | - 32.5 - 32.0 - 31.5 | - 39 - 52 - 56 | - 3.40 - 4.19 - 4.60 | - 5.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS100-80-125 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 24.0 - 20.0 - 16.5 | - 67 - 78 - 74 | - 5.86 - 7.00 - 7.28 | - 11 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 | - 45 |
| - IS100-80-125A |  | - 52.5 - 87.5 - 105 | - 14.58 - 24.30 - 29.13 | - 21.0 - 17.5 - 14.4 | - 67 - 78 - 74 | - 4.48 - 5.36 - 5.57 | - 7.5 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS100-80-125B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 18.0 - 15.0 - 12.3 | - 67 - 78 - 74 | - 3.25 - 3.86 - 4.04 | - 5.5 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS100-80-125 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 6 - 5 - 6 | - 64 - 75 - 71 | - 0.77 - 0.91 - 0.92 | - 1.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS100-80-160 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 36 - 32 - 28 | - 70 - 78 - 75 | - 8.42 - 11.20 - 12.20 | - 15 | - 3.5 - 4.0 - 5.0 | - 63 |
| - IS100-80-160A |  | - 52.5 - 87.5 - 105 | - 14.50 - 24.30 - 29.15 | - 31.0 - 27.7 - 24.0 | - 70 - 78 - 75 | - 6.33 - 8.42 - 9.17 | - 11 | - 3.5 - 4.0 - 5.0 |  |
| - IS100-80-160B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 26.0 - 23.4 - 20.0 | - 70 - 78 - 74 | - 4.53 - 6.02 - 5.56 | - 7.5 | - 3.5 - 4.0 - 5.0 |  |
| - IS100-80-160 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 9.2 - 8.0 - 6.8 | - 67 - 75 - 71 | - 1.12 - 1.45 - 1.57 | - 2.2 | - 2.0 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表五

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS100-65-200 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 54 - 50 - 47 | - 65 - 76 - 77 | - 13.6 - 17.9 - 19.9 | - 22 | - 3.0 - 3.6 - 4.8 | - 65 |
| - IS100-65-200A |  | - 52.5 - 87.5 - 105.0 | - 14.58 - 24.30 - 29.15 | - 48.5 - 44.9 - 42.0 | - 63 - 74 - 75 | - 10.91 - 14.43 - 16.05 | - 18.5 | - 3.0 - 3.6 - 4.8 |  |
| - IS100-65-200B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 42.0 - 38.8 - 36.0 | - 62 - 73 - 73 | - 8.19 - 10.78 - 11.99 | - 15 | - 3.0 - 3.6 - 4.8 |  |
| - IS100-65-200 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 13.5 - 12.5 - 11.8 | - 60 - 73 - 74 | - 1.83 - 2.33 - 2.61 | - 4 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS100-65-250 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 87.0 - 80.0 - 74.5 | - 61 - 72 - 73 | - 23.4 - 30.3 - 33.3 | - 37 | - 3.5 - 3.8 - 4.8 | - 91 |
| - IS100-65-250A |  | - 52.5 - 87.5 - 105.0 | - 14.58 - 24.30 - 29.15 | - 77.0 - 70.8 - 66.0 | - 60 - 71 - 72 | - 18.36 - 23.78 - 26.13 | - 30 | - 3.5 - 3.8 - 4.8 |  |
| - IS100-65-250B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 64.7 - 59.5 - 55.0 | - 61 - 72 - 72 | - 12.96 - 16.79 - 18.45 | - 22 | - 3.5 - 3.8 - 4.8 |  |
| - IS100-65-250 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 21.3 - 20.0 - 19.0 | - 55 - 78 - 70 | - 3.16 - 4.00 - 4.44 | - 5.5 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS100-65-315 | - 2900 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 133 - 125 - 118 | - 55 - 66 - 67 | - 39.6 - 51.6 - 57.5 | - 75 | - 3.0 - 3.6 - 4.2 | - 120 |
| - IS100-65-315A |  | - 52.5 - 87.5 - 105.0 | - 14.58 - 24.30 - 29.15 | - 115.8 - 108.8 - 102.8 | - 55 - 66 - 67 | - 30.00 - 39.16 - 43.63 | - 55 | - 3.0 - 3.6 - 4.2 |  |
| - IS100-65-315B |  | - 44.7 - 74.5 - 89.5 | - 12.42 - 20.69 - 24.85 | - 103.5 - 97.0 - 91.9 | - 53 - 63 - 64 | - 23.98 - 31.31 - 34.38 | - 45 | - 3.0 - 3.6 - 4.2 |  |
| - IS100-65-315 | - 1450 | - 30 - 50 - 60 | - 8.33 - 13.9 - 16.7 | - 34 - 32 - 30 | - 51 - 63 - 64 | - 5.44 - 6.92 - 7.67 | - 11 | - 2.0 - 2.0 - 2.5 |  |
| - IS125-100-200 | - 2900 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.5 - 66.7 | - 57.5 - 50.0 - 44.5 | - 67 - 81 - 80 | - 28.0 - 33.6 - 36.4 | - 45 | - 4.5 - 4.5 - 5.0 | - 95 |
| - IS125-100-200A |  | - 107 - 178 - 214 | - 29.72 - 49.44 - 59.46 | - 51.0 - 44.6 - 39.7 | - 66.7 - 80.9 - 80.0 | - 22.27 - 26.73 - 28.96 | - 37 | - 4.5 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-200B |  | - 91.8 - 152.7 - 183.7 | - 25.5 - 42.42 - 51.02 | - 43.8 - 38.3 - 34.0 | - 66.7 - 80.9 - 80.0 | - 16.41 - 19.69 - 21.34 | - 30 | - 4.5 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-200 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 14.5 - 12.5 - 11.0 | - 62 - 76 - 75 | - 3.83 - 4.48 - 4.79 | - 7.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表六

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS125-100-250 | - 2900 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 87 - 80 - 72 | - 66 - 78 - 75 | - 43.0 - 55.9 - 62.8 | - 75 | - 3.8 - 4.2 - 5.0 | - 120 |
| - IS125-100-250A |  | - 107 - 178 - 214 | - 29.72 - 49.44 - 59.46 | - 77.6 - 71 - 64 | - 66 - 77 - 75 | - 34.21 - 44.78 - 49.96 | - 55 | - 3.8 - 4.2 - 5.0 |  |
| - IS125-100-250B |  | - 91.8 - 152.7 - 183.7 | - 25.50 - 42.42 - 51.02 | - 66.7 - 61.0 - 55.0 | - 65.8 - 77.0 - 74.0 | - 25.34 - 32.95 - 37.00 | - 45 | - 3.8 - 4.2 - 5.0 |  |
| - IS125-100-250 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 21.5 - 20.0 - 18.5 | - 63 - 76 - 77 | - 5.59 - 7.17 - 7.84 | - 11 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS125-100-315 | - 2900 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 132.5 - 125.0 - 120.0 | - 60 - 75 - 77 | - 72.1 - 90.8 - 101.9 | - 110 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 | - 145 |
| - IS125-100-315A |  | - 107 - 178 - 214 | - 29.72 - 49.44 - 59.46 | - 117.8 - 111.0 - 106.7 | - 60 - 75 - 77 | - 57.06 - 71.87 - 80.65 | - 90 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-315B |  | - 91.8 - 152.7 - 183.7 | - 25.50 - 42.42 - 51.02 | - 101 - 95.0 - 91.5 | - 60 - 75 - 77 | - 42.00 - 52.94 - 59.41 | - 75 | - 4.0 - 4.5 - 5.0 |  |
| - IS125-100-315 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 33.5 - 32.0 - 30.5 | - 58 - 73 - 74 | - 9.4 - 11.9 - 13.5 | - 15 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS125-100-400 | - 1450 | - 60 - 100 - 120 | - 16.7 - 27.8 - 33.3 | - 52.0 - 50.0 - 48.5 | - 53 - 65 - 67 | - 16.1 - 21.0 - 23.6 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 201 |
| - IS125-100-400A |  | - 52.9 - 82.0 - 105.3 | - 14.7 - 24.5 - 29.4 | - 45.8 - 44.1 - 42.8 | - 52.8 - 64.8 - 67.0 | - 12.50 - 16.34 - 18.37 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS125-100-400B |  | - 46.27 - 71.70 - 92.50 | - 12.85 - 19.92 - 25.71 | - 40.0 - 38.5 - 37.4 | - 52 - 66 - 67 | - 9.75 - 12.50 - 14.06 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |
| - IS150-125-250 | - 1450 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 22.5 - 20.0 - 17.5 | - 71 - 81 - 78 | - 10.4 - 13.5 - 14.7 | - 18.5 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 | - 140 |
| - IS150-125-250A |  | - 108.5 - 180.5 - 216.6 | - 30.00 - 50.14 - 60.17 | - 20.3 - 18.0 - 15.8 | - 70.5 - 80.5 - 78.0 | - 8.47 - 10.99 - 11.97 | - 15 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS150-125-250B |  | - 95 - 159 - 191 | - 26.46 - 44.23 - 53.08 | - 17.9 - 15.9 - 13.9 | - 70.5 - 80.5 - 77.7 | - 6.59 - 8.55 - 9.32 | - 11 | - 3.0 - 3.0 - 3.5 |  |
| - IS150-125-315 | - 1450 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 34 - 32 - 29 | - 70 - 79 - 80 | - 15.82 - 22.08 - 23.71 | - 30 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 188 |
| - IS150-125-315A |  | - 108.0 - 180.5 - 216.6 | - 30.00 - 50.14 - 60.17 | - 30.7 - 28.9 - 26.2 | - 69.6 - 77.7 - 79.8 | - 12.98 - 18.29 - 19.39 | - 22 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 |  |

- IS型单级单吸清水离心泵性能参数表七

| - 型号 | - 转速 - n - （r/min） | - 流量Q |  | - 扬程 - H - （m） | - 效率 - η - （%） | - 功率（KW） |  | - 必须汽蚀余量 - （NPSH）r - （m） | - 重量 - W - （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （m³/h） | - （L/S） |  |  | - 轴功率 - Pa | - 配套电机 |  |  |
| - IS150-125-315B | - 1450 | - 95 - 159 - 191 | - 26.46 - 44.23 - 53.08 | - 27.0 - 25.5 - 23.0 | - 69.5 - 77.8 - 79.5 | - 10.09 - 14.21 - 15.70 | - 18.5 | - 2.5 - 2.5 - 3.0 | - 188 |
| - IS150-125-400 | - 1450 | - 120 - 200 - 240 | - 33.3 - 55.6 - 66.7 | - 53 - 50 - 46 | - 62 - 75 - 74 | - 27.9 - 26.3 - 40.6 | - 45 | - 2.0 - 2.8 - 3.5 | - 212 |
| - IS150-125-400A |  | - 108.0 - 180.5 - 216.6 | - 30.00 - 50.14 - 60.17 | - 47.7 - 45.0 - 41.4 | - 62 - 75 - 74 | - 22.59 - 29.40 - 32.89 | - 37 | - 2.0 - 2.8 - 3.5 |  |
| - IS150-125-400B |  | - 95 - 159 - 191 | - 26.46 - 44.23 - 53.08 | - 41.9 - 39.5 - 36.0 | - 62.5 - 75.7 - 74.0 | - 17.39 - 22.63 - 25.32 | - 30 | - 2.0 - 2.8 - 3.5 |  |
| - IS200-150-250 | - 1450 | - 240 - 400 - 460 | - 66.7 - 111.1 - 127.8 | - 22.6 - 20.0 - 17.2 | - 70 - 83 - 79 | - 21.1 - 26.2 - 27.3 | - 37 | - 3.6 - 4.6 - 4.9 | - 180 |
| - IS200-150-250A |  | - 211 - 352 - 405 | - 58.68 - 97.79 - 112.46 | - 19.9 - 17.6 - 15.0 | - 70 - 82 - 78 | - 16.35 - 20.61 - 21.15 | - 30 | - 3.6 - 4.6 - 4.9 |  |
| - IS200-150-250B |  | - 193.4 - 322.6 - 371.0 | - 53.80 - 89.61 - 103.05 | - 18.0 - 16.0 - 13.7 | - 69 - 81 - 78 | - 13.70 - 17.31 - 17.76 | - 22 | - 3.6 - 4.6 - 4.9 |  |
| - IS200-150-315 | - 1450 | - 240 - 400 - 460 | - 66.7 - 111.1 - 127.8 | - 37.0 - 32.0 - 28.5 | - 70 - 82 - 80 | - 34.6 - 42.5 - 44.6 | - 55 | - 3.0 - 3.5 - 4.0 | - 237 |
| - IS200-150-315A |  | - 211 - 352 - 405 | - 58.68 - 97.79 - 112.46 | - 32.6 - 28.0 - 25.0 | - 70 - 80 - 79 | - 26.79 - 33.56 - 34.89 | - 45 | - 3.0 - 3.5 - 4.0 |  |
| - IS200-150-315B |  | - 193.4 - 322.6 - 371.0 | - 53.80 - 89.61 - 103.05 | - 29.8 - 25.6 - 22.9 | - 73.0 - 80.7 - 75.8 | - 21.53 - 27.87 - 30.44 | - 37 | - 3.0 - 3.5 - 4.0 |  |
| - IS200-150-400 | - 1450 | - 240 - 400 - 460 | - 66.7 - 111.1 - 127.8 | - 55 - 50 - 45 | - 74 - 81 - 76 | - 48.6 - 67.2 - 74.2 | - 90 | - 3.0 - 3.8 - 4.5 | - 245 |
| - IS200-150-400A |  | - 211 - 352 - 405 | - 58.68 - 97.79 - 112.46 | - 48.5 - 44.0 - 39.7 | - 73.0 - 80.7 - 75.8 | - 37.82 - 52.30 - 57.74 | - 75 | - 3.0 - 3.8 - 4.5 |  |
| - IS200-150-400B |  | - 193.4 - 322.6 - 371.0 | - 53.80 - 89.61 - 103.05 | - 44.4 - 40.0 - 36.0 | - 73.9 - 80.0 - 75.0 | - 31.71 - 43.84 - 48.41 | - 55 | - 3.0 - 3.8 - 4.5 |  |

- IS系列大流量高扬程单吸清水泵

- 性能参数表

| - 型号 | - 叶轮形式 | - 流量Q - （m³/h） | - 扬程H - （m） | - 功率KW |  | - 效率% | - 汽蚀余量 - （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |  |
| - 250-200-315 | - Z | - 380/630/760 | - 41/38/35 | - 59/77/86 | - 110 | - 71/84/84 | - 5.5 |
|  | - O | - 380/630/760 | - 35.5/32/29 | - 51/64/71 | - 90 | - 71/84/84 | - 5.5 |
|  | - A | - 360/590/720 | - 31.6/28.5/25.8 | - 44/55/61 | - 75 | - 69/83/82 | - 5.4 |
|  | - B | - 340/560/670 | - 27.7/25/22.6 | - 37/46/50 | - 75 | - 68/82/81 | - 5.3 |
| - 250-200-400 | - Z | - 380/630/760 | - 56.3/54.5/51.5 | - 82/110/129 | - 160 | - 71/84/82 | - 5.5 |
|  | - O | - 380/630/760 | - 52/50/46.7 | - 75/101/117 | - 132 | - 71/84/82 | - 5.5 |
|  | - A | - 360/600/720 | - 46.8/45/42 | - 65/88/101 | - 110 | - 69/83/81 | - 5.4 |
|  | - B | - 340/560/680 | - 41.6/40/37.4 | - 56/74/86 | - 110 | - 68/82/80 | - 5.3 |
|  | - C | - 320/530/640 | - 36.4/35/32.7 | - 46/62/72 | - 90 | - 67/81/79 | - 5.1 |
| - 300-250-315 | - Z | - 600/1000/1200 | - 43.8/37.5/34 | - 99/118/129 | - 160 | - 72/86/86 | - 7.5 |
|  | - O | - 600/1000/1200 | - 38/32/28 | - 86/101/107 | - 132 | - 72/86/85 | - 7.5 |
|  | - A | - 570/950/1140 | - 33.8/28.5/24.8 | - 74/86/91 | - 110 | - 70/84/83 | - 7.3 |
|  | - B | - 530/880/1060 | - 29.7/25/21.9 | - 61/72/76 | - 90 | - 69/83/82 | - 7.1 |
| - 300-250-400 | - Z | - 600/1000/1200 | - 66.5/65/62 | - 148/205/241 | - 250 | - 73/86/84 | - 7.5 |
|  | - O | - 600/1000/1200 | - 53.5/50/47.2 | - 119/158/183 | - 200 | - 73/86/84 | - 7.5 |
|  | - A | - 570/950/1140 | - 48/45/42.5 | - 104/138/160 | - 200 | - 71/84/82 | - 7.3 |
|  | - B | - 540/890/1070 | - 42.8/40/37.7 | - 89/116/135 | - 160 | - 70/83/81 | - 7.1 |
|  | - C | - 500/840/1000 | - 37.5/35/33 | - 73/97/112 | - 132 | - 69/82/80 | - 7.0 |
| - 350-300-315 | - O | - 960/1600/1920 | - 38.4/32/26.5 | - 130/163/168 | - 200 | - 77/85/82 | - 11 |
|  | - A | - 910/1510/1810 | - 34.2/28.5/23.6 | - 112/141/145 | - 160 | - 75/83/80 | - 10.8 |
|  | - B | - 850/1410/1700 | - 30/25/20.5 | - 93/117/120 | - 132 | - 74/81/79 | - 10.5 |
| - 350-300-400 | - O | - 960/1600/1920 | - 56.5/50/44 | - 191/250/273 | - 280 | - 77/87/84 | - 11 |
|  | - A | - 910/1520/1820 | - 50.8/45/39.5 | - 166/217/237 | - 250 | - 75/85/82 | - 10.8 |
|  | - B | - 860/1430/1720 | - 45.2/40/35.2 | - 141/184/202 | - 250 | - 75/84/81 | - 10.5 |
|  | - C | - 800/1340/1610 | - 39.5/35/30.8 | - 116/152/167 | - 200 | - 74/83/80 | - 10.2 |