- DG型多级泵

- 型号意义

- 例：D(DG)155-67x9

- D----多级离心水泵

- DG---多级锅炉给水泵

- 155--流量（m³/h)

- 67---单级扬程（米）

- 9----级数

- 性能参数

| - 型号 | - 转速 - r/min | - 流量 |  | - 扬程 - m | - 效率 - % | - 功率（kw） |  | - 必须汽蚀余量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |
| - D.DG6-25x3 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 75 | - 45 | - 2.86 | - 5.5 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x4 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 100 | - 45 | - 3.81 | - 7.5 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x5 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 125 | - 45 | - 4.77 | - 7.5 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x6 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 150 | - 45 | - 5.72 | - 11 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x7 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 175 | - 45 | - 6.67 | - 11 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x8 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 200 | - 45 | - 7.63 | - 15 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x9 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 225 | - 45 | - 8.52 | - 15 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x10 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 250 | - 45 | - 9.53 | - 18.5 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x11 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 275 | - 45 | - 10.5 | - 18.5 | - 2.0 |
| - D.DG6-25x12 | - 2950 | - 6.3 | - 1.75 | - 300 | - 45 | - 11.4 | - 18.5 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x3 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 75 | - 54 | - 4.73 | - 7.5 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x4 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 100 | - 54 | - 6.30 | - 11 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x5 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 125 | - 54 | - 7.88 | - 11 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x6 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 150 | - 54 | - 9.46 | - 15 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x7 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 175 | - 54 | - 11.0 | - 15 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x8 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 200 | - 54 | - 12.51 | - 18.5 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x9 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 225 | - 54 | - 14.18 | - 18.5 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x10 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 250 | - 54 | - 15.76 | - 22 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x11 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 275 | - 54 | - 17.34 | - 22 | - 2.0 |
| - D.DG12-25x12 | - 2950 | - 12.5 | - 3.47 | - 300 | - 54 | - 18.9 | - 30 | - 2.0 |
| - D.DG25-30x3 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 90 | - 62 | - 9.88 | - 15 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x4 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 120 | - 62 | - 13.1 | - 18.5 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x5 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 150 | - 62 | - 16.47 | - 22 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x6 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 180 | - 62 | - 19.77 | - 30 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x7 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 210 | - 62 | - 23.1 | - 30 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x8 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 240 | - 62 | - 26.4 | - 37 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x9 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 270 | - 62 | - 29.65 | - 37 | - 2.2 |
| - D.DG25-30x10 | - 2950 | - 25 | - 6.94 | - 300 | - 62 | - 32.9 | - 45 | - 2.2 |
| - D.DG46-30x3 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 90 | - 70 | - 16.11 | - 22 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x4 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 120 | - 70 | - 21.48 | - 30 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x5 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 150 | - 70 | - 26.85 | - 37 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x6 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 180 | - 70 | - 32.21 | - 37 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x7 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 210 | - 70 | - 37.58 | - 45 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x8 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 240 | - 70 | - 42.95 | - 55 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x9 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 270 | - 70 | - 48.32 | - 55 | - 3.0 |
| - D.DG46-30x10 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 300 | - 70 | - 53.69 | - 75 | - 3.0 |
| - D.DG46-50x3 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 150 | - 63 | - 29.83 | - 37 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x4 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 200 | - 63 | - 39.77 | - 45 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x5 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 250 | - 63 | - 49.71 | - 55 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x6 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 300 | - 63 | - 59.65 | - 75 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x7 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 350 | - 63 | - 69.6 | - 90 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x8 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 400 | - 63 | - 79.54 | - 90 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x9 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 450 | - 63 | - 89.48 | - 110 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x10 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 500 | - 63 | - 99.42 | - 110 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x11 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 550 | - 63 | - 109.36 | - 132 | - 2.8 |
| - D.DG46-50x12 | - 2950 | - 46 | - 12.8 | - 600 | - 63 | - 119.3 | - 132 | - 2.8 |

| - 型号 | - 转速 - r/min | - 流量 |  | - 扬程 - m | - 效率 - % | - 功率（kw） |  | - 必须汽蚀余量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |
| - DG85-45x2 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 90 | - 72 | - 28.94 | - 37 | - 4.2 |
| - DG85-45x3 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 135 | - 72 | - 43.4 | - 55 | - 4.2 |
| - DG85-45x4 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 180 | - 72 | - 57.87 | - 75 | - 4.2 |
| - DG85-45x5 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 225 | - 72 | - 72.34 | - 90 | - 4.2 |
| - DG85-45x6 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 270 | - 72 | - 86.81 | - 110 | - 4.2 |
| - DG85-45x7 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 315 | - 72 | - 101.3 | - 132 | - 4.2 |
| - DG85-45x8 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 360 | - 72 | - 115.7 | - 132 | - 4.2 |
| - DG85-45x9 | - 2950 | - 85 | - 23.6 | - 405 | - 72 | - 130.2 | - 160 | - 4.2 |
| - DG155-30x2 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 60 | - 77 | - 32.84 | - 55 | - 3.2 |
| - DG155-30x3 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 60 | - 77 | - 49.26 | - 75 | - 3.2 |
| - DG155-30x4 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 120 | - 77 | - 65.68 | - 90 | - 3.2 |
| - DG155-30x5 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 150 | - 77 | - 82.10 | - 110 | - 3.2 |
| - DG155-30x6 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 180 | - 77 | - 98.52 | - 132 | - 3.2 |
| - DG155-30x7 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 210 | - 77 | - 114.97 | - 160 | - 3.2 |
| - DG155-30x8 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 240 | - 77 | - 131.36 | - 180 | - 3.2 |
| - DG155-30x9 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 270 | - 77 | - 147.78 | - 180 | - 3.2 |
| - DG155-30x10 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 300 | - 77 | - 164.20 | - 225 | - 3.2 |
| - D.DG155-67x3 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 201 | - 74 | - 114.7 | - 132 | - 5.0 |
| - D.DG155-67x4 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 268 | - 74 | - 152.6 | - 185 | - 5.0 |
| - D.DG155-67x5 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 335 | - 74 | - 191.1 | - 220 | - 5.0 |
| - D.DG155-67x6 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 402 | - 74 | - 229.3 | - 280 | - 5.0 |
| - D.DG155-67x7 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 469 | - 74 | - 267.5 | - 350 | - 5.0 |
| - D.DG155-67x8 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 536 | - 74 | - 305.7 | - 350 | - 5.0 |
| - D.DG155-67x9 | - 2950 | - 155 | - 43 | - 603 | - 74 | - 344 | - 440 | - 5.0 |
| - DG280-43x2 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 86 | - 77 | - 85.17 | - 110 | - 4.0 |
| - DG280-43x3 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 129 | - 77 | - 127.7 | - 150 | - 4.0 |
| - DG280-43x4 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 172 | - 77 | - 170.3 | - 230 | - 4.0 |
| - DG280-43x5 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 215 | - 77 | - 212.9 | - 300 | - 4.0 |
| - DG280-43x6 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 258 | - 77 | - 255.5 | - 300 | - 4.0 |
| - DG280-43x7 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 301 | - 77 | - 298.1 | - 350 | - 4.0 |
| - DG280-43x8 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 344 | - 77 | - 304.7 | - 410 | - 4.0 |
| - DG280-43x9 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 387 | - 77 | - 383.2 | - 430 | - 4.0 |
| - DG280-65x6 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 390 | - 73 | - 407.4 | - 500 | - 3.0 |
| - DG280-65x7 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 455 | - 73 | - 475.3 | - 680 | - 3.0 |
| - DG280-65x8 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 520 | - 73 | - 543.2 | - 680 | - 3.0 |
| - DG280-65x9 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 585 | - 73 | - 611.1 | - 850 | - 3.0 |
| - DG280-65x10 | - 2950 | - 280 | - 77.8 | - 650 | - 73 | - 579 | - 850 | - 3.0 |
| - DG450-60x3 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 180 | - 79 | - 299.2 | - 360 | - 4.2 |
| - DG450-60x4 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 240 | - 79 | - 372.3 | - 500 | - 4.2 |
| - DG450-60x5 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 300 | - 79 | - 465.4 | - 680 | - 4.2 |
| - DG450-60x6 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 360 | - 79 | - 558.2 | - 680 | - 4.2 |
| - DG450-60x7 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 420 | - 79 | - 651.5 | - 850 | - 4.2 |
| - DG450-60x8 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 480 | - 79 | - 744.6 | - 850 | - 4.2 |
| - DG450-60x9 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 540 | - 79 | - 837.7 | - 1050 | - 4.2 |
| - DG450-60x10 | - 2950 | - 450 | - 125 | - 600 | - 79 | - 930.8 | - 1050 | - 4.2 |