- S.SH型单级双吸离心泵

- 本系列泵是单级、双吸、水平中开式离心泵，适用于汲送清水和无腐蚀性的液体。介质最高温度80℃。轴承体通人冷却水后，可输送130℃以下的热水。改变密封环、轴套和叶轮的材质，可以输送含有泥沙的浑水。改变承压零件的材质，可以提高泵的进口压力。
　　泵的轴封一般采用软填料密封，如有特殊要求，也可改装机械密封。从电机方向看泵，泵为逆时针旋转，按用户要求，也可改为顺时针旋转。
　　根据水泵行业规定，Sh型与S型两大系列中开泵并存，直至统一设计出新型泵代替这两个系列时为止。本产品主要用于工厂、矿山、城市、电站给水农用排涝灌溉、各种水利工程用泵和采暖空调系统等场合。

- SH型泵性能表一

| - 型号 | - 流量Q |  | - 总扬程 - H - m | - 转速 - N - r/min | - 功率N - KW |  | - 效率 - η - % | - 最大允许吸上真空高度 - Hs - m | - 叶轮直径 - mm | - 质量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |  |  |  |
| - 6SH-6 - 150S78 | - 126 - 162 - 198 | - 35 - 45 - 55 | - 84 - 78 - 70 | - 2900 | - 40 - 46.5 - 52.4 | - 55 | - 72 - 74 - 72 | - 5 | - 248 | - 150 |
| - 6SH-6A - 150S78A | - 112 - 144 - 180 | - 31 - 40 - 50 | - 67 - 62 - 55 | - 2900 | - 30 - 33.8 - 38.5 | - 45 | - 68 - 72 - 70 | - 5 | - 220 | - 150 |
| - 6SH-9 - 150S50 | - 130 - 170 - 220 | - 36.2 - 47.2 - 61.2 | - 52 - 47.6 - 35 | - 2900 | - 25.3 - 27.6 - 31.3 | - 37 | - 73.9 - 79.8 - 67 | - 5 | - 200 | - 145 |
| - 6SH-9A - 150S50A | - 120 - 144 - 180 | - 31 - 40 - 50 | - 43.8 - 40 - 35 | - 2900 | - 18.5 - 20.9 - 24.5 | - 30 | - 72 - 75 - 70 | - 5 | - 186 | - 145 |
| - 8SH-6 - 200S95 | - 180 - 234 - 288 | - 50 - 65 - 80 | - 100 - 93.5 - 82.5 | - 2900 | - 81.8 - 86.3 - 91.1 | - 110 | - 60 - 69 - 71 | - 4.5 | - 284 | - 245 |
| - 8SH-6A - 200S95A | - 160 - 215 - 265 | - 44.5 - 59.7 - 73.6 | - 85.1 - 75.6 - 70.2 | - 2900 | - 60.8 - 64.2 - 71.4 | - 90 | - 61 - 69 - 71 | - 5.5 | - 262 | - 245 |
| - 8SH-9 - 200S63 | - 213 - 288 - 351 | - 60 - 80 - 97.5 | - 69 - 62.5 - 50 | - 2900 | - 55 - 61.6 - 67.8 | - 75 | - 74 - 79.5 - 70.5 | - 5.3 - 4.5 - 3 | - 236 | - 265 |
| - 8SH-9A - 200S63A | - 180 - 270 - 324 | - 50 - 70 - 90 | - 54.5 - 46 - 37.5 | - 2900 | - 41 - 48.3 - 51 | - 55 | - 65 - 70 - 65 | - 5.5 - 5.0 - 3.8 | - 220 | - 265 |
| - 8SH-13 - 200S42 | - 216 - 288 - 342 | - 60 - 80 - 95 | - 48 - 41.3 - 35 | - 2900 | - 34.9 - 38.1 - 40.2 | - 45 | - 81 - 85 - 81 | - 5.0 - 3.6 - 1.8 | - 204 | - 219 |
| - 8SH-13A - 200S42A | - 198 - 270 - 310 | - 55 - 75 - 86 | - 43 - 36 - 31 | - 2900 | - 30.5 - 33.1 - 34.4 | - 37 | - 76 - 80 - 76 | - 5.2 - 4.2 - 3.0 | - 193 | - 219 |
| - 10SH-6 - 250S65 | - 360 - 486 - 612 | - 100 - 135 - 170 | - 71 - 65.1 - 56 | - 1450 | - 88.1 - 112 - 129.6 | - 132 | - 79 - 77 - 72 | - 6 | - 460 | - 565 |
| - 10SH-6A - 250S65A | - 342 - 468 - 540 | - 95 - 130 - 150 | - 61 - 54 - 50 | - 1450 | - 72 - 86 98 | - 110 | - 79 - 80 - 75 | - 6 | - 430 | - 565 |
| - 10SH-9 - 250S39 | - 360 - 486 - 612 | - 100 - 135 - 170 | - 42.5 - 38.5 - 32.5 | - 1450 | - 55.5 - 61.5 - 67.7 | - 75 | - 75 - 83 - 80 | - 6 | - 367 | - 428 |
| - 10SH-9A - 250S39A | - 324 - 468 - 576 | - 90 - 130 - 160 | - 35.5 - 30.5 - 25 | - 1450 | - 40.2 - 45.7 - 47.8 | - 55 | - 78 - 85 - 82 | - 6 | - 338 | - 428 |
| - 10SH-13 - 250S24 | - 360 - 486 - 576 | - 100 - 135 - 160 | - 27 - 23.5 - 19 | - 1450 | - 33.1 - 36.2 - 36.4 | - 45 | - 80 - 86 - 82 | - 6 | - 296 | - 420 |
| - 10SH-13A - 250S24A | - 342 - 414 - 482 | - 95 - 115 - 134 | - 22.2 - 20.3 - 17.4 | - 1450 | - 25.8 - 27.6 - 28.6 | - 37 | - 80 - 83 - 80 | - 6 | - 270 | - 420 |
| - 10SH-19 - 250S14 | - 360 - 486 - 576 | - 100 - 135 - 160 | - 17.5 - 14 - 11 | - 1450 | - 21.4 - 21.8 - 22.1 | - 30 | - 80 - 85 - 78 | - 6 | - 240 | - 405 |

- SH型泵性能表二

| - 型号 | - 流量Q |  | - 总扬程 - H - m | - 转速 - N - r/min | - 功率N - KW |  | - 效率 - η - % | - 最大允许吸上真空高度 - Hs - m | - 叶轮直径 - mm | - 质量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |  |  |  |
| - 10SH-19A - 250S14A | - 320 - 432 - 504 | - 89 - 120 - 140 | - 13.3 - 11 - 8.6 | - 1450 | - 15.4 - 15.8 - 15.8 | - 22 | - 78 - 82 - 75 | - 6 | - 224 | - 405 |
| - 12SH-6 - 300S90 | - 590 - 792 - 936 | - 164 - 220 - 260 | - 98 - 90 - 82 | - 1450 | - 213 - 250 - 279 | - 300 | - 74 - 77.5 - 75 | - 5.4 - 4.5 - 3.5 | - 540 | - 847 |
| - 12SH-6A - 300S90A | - 576 - 755 - 918 | - 160 - 210 - 255 | - 86 - 78 - 70 | - 1450 | - 190 - 217 - 246 | - 260 | - 71 - 74 - 71 | - 5.5 - 4.7 - 3.6 | - 510 | - 845 |
| - 12SH-6B - 300S90B | - 540 - 720 - 900 | - 150 - 200 - 250 | - 72 - 67 - 57 | - 1450 | - 151 - 180 - 200 | - 260 | - 70 - 73 - 70 | - 5.6 - 4.9 - 3.8 | - 475 | - 845 |
| - 12SH-9 - 300S58 | - 576 - 792 - 972 | - 160 - 220 - 270 | - 65 - 58 - 50 | - 1450 | - 127.5 - 150 - 167.5 | - 180 | - 80 - 83.5 - 79 | - 4.5 | - 435 | - 572 |
| - 12SH-9A - 300S58A | - 530 - 720 - 893 | - 147 - 200 - 248 | - 55 - 49 - 42 | - 1450 | - 99.2 - 116 - 131 | - 155 | - 80 - 83 - 78 | - 4.5 | - 402 | - 572 |
| - 12SH-9B - 300S58B | - 504 - 684 - 835 | - 140 - 190 - 232 | - 47.2 - 43 - 37 | - 1450 | - 82.5 - 97.7 - 108 | - 135 | - 79 - 82 - 78 | - 4.5 | - 378 | - 572 |
| - 12SH-13 - 300S32 | - 612 - 792 - 900 | - 170 - 220 - 250 | - 38 - 32.2 - 25.5 | - 1450 | - 76.2 - 80.3 - 78.1 | - 90 | - 83 - 86.5 - 80.1 | - 4.5 | - 352 | - 809 |
| - 12SH-13A - 300S32A | - 550 - 720 - 810 | - 153 - 200 - 225 | - 31 - 26 - 20.5 | - 1450 | - 58.1 60.7 - 58 | - 75 | - 80 - 84 - 78 | - 4.5 | - 322 | - 809 |
| - 12SH-19 - 300S19 | - 612 - 792 - 935 | - 170 - 220 - 260 | - 23 - 19.4 - 14 | - 1450 | - 47.9 - 51 - 47.6 | - 55 | - 80 - 82 - 75 | - 4.5 | - 290 | - 660 |
| - 12SH-19A - 300S19A | - 504 - 720 - 900 | - 140 - 200 - 250 | - 20 - 16 - 11.5 | - 1450 | - 34.8 - 38.3 - 37.6 | - 45 | - 79 - 82 - 75 | - 4.5 | - 262 | - 660 |
| - 12SH-28 - 300S12 | - 611 - 792 - 900 | - 170 - 220 - 250 | - 14.5 - 12 - 10 | - 1450 | - 30.3 - 32 - 33.1 | - 37 | - 80 - 81 - 74 | - 4.5 | - 248 | - 660 |
| - 12SH-28A - 300S12A | - 522 - 685 - 792 | - 145 - 190 - 220 | - 11.8 - 10 - 8.7 | - 1450 | - 22.4 23.3 - 24.4 | - 30 | - 75 - 80 - 77 | - 4.5 | - 225 | - 660 |
| - 14SH-6 - 350S125 | - 850 - 1250 - 1663 | - 236 - 347 - 461 | - 140 - 125 - 100 | - 1470 | - 462 - 545 - 625 | - 680 | - 70 - 78 - 72.5 | - 3.5 | - 655 | - 1580 |
| - 14SH-6A - 350S125A | - 800 - 1180 - 1570 | - 223 - 328 - 436 | - 125 - 112 - 90 | - 1470 | - 391 - 462 - 550 | - 630 | - 70 - 78 - 70 | - 3.5 | - 620 | - 1580 |
| - 14SH-6B - 350S125B | - 745 - 1100 1460 | - 207 - 305 - 405 | - 108 - 96 - 77 | - 1470 | - 313 - 373 - 422 | - 500 | - 70 - 77 - 72.5 | - 3.5 | - 575 | - 1580 |
| - 14SH-9 - 350S75 | - 972 - 1260 - 1440 | - 270 - 350 - 400 | - 80 - 75 - 65 | - 1450 | - 271 - 314 - 319 | - 400 | - 78 - 82 - 80 | - 3.5 | - 500 | - 1200 |

- SH型泵性能表三

| - 型号 | - 流量Q |  | - 总扬程 - H - m | - 转速 - N - r/min | - 功率N - KW |  | - 效率 - η - % | - 最大允许吸上真空高度 - Hs - m | - 叶轮直径 - mm | - 质量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |  |  |  |
| - 14SH-9A - 350S75A | - 900 - 1170 - 1330 | - 250 - 325 - 370 | - 70 - 65 - 56 | - 1450 | - 220 - 247 - 257 | - 300 | - 78 - 84 - 79 | - 3.5 | - 465 | - 1200 |
| - 14SH-9B - 350S75B | - 826 - 1080 - 1225 | - 230 - 300 - 340 | - 59 - 55 - 47.5 | - 1450 | - 178 - 198 - 206 | - 260 | - 75 - 82 - 77 | - 3.5 | - 428 | - 1200 |
| - 14SH-13 - 350S44 | - 972 - 1260 - 1480 | - 270 - 350 - 410 | - 50 - 43.8 - 37 | - 1470 | - 164 - 179 - 188 | - 220 | - 81 - 84 - 79 | - 3.5 | - 410 | - 1105 |
| - 14SH-13A - 350S44A | - 864 - 1120 - 1330 | - 240 - 310 - 370 | - 41 - 36 - 30 | - 1470 | - 121 - 130 - 136 | - 180 | - 80 - 84 - 80 | - 3.5 | - 380 | - 1105 |
| - 14SH-19 - 350S26 | - 971 - 1260 - 1440 | - 270 - 350 - 400 | - 32 - 26 - 22 | - 1450 | - 99.7 - 102 - 95.7 | - 132 | - 85 - 88 - 82 | - 3.5 | - 350 | - 880 |
| - 14SH-19A - 350S26A | - 864 - 1120 - 1296 | - 240 - 310 - 360 | - 26 - 21.5 - 16.5 | - 1450 | - 76.5 - 77 - 80 | - 110 | - 80 - 85 - 73 | - 3.5 | - 326 | - 880 |
| - 14SH-28 - 350S16 | - 971 - 1260 - 1440 | - 270 - 350 - 400 | - 20 - 16.2 - 13.4 | - 1450 | - 66.2 - 68.5 - 71 | - 75 | - 80 - 81 - 74 | - 3.5 | - 290 | - 760 |
| - 14SH-28A - 350S16A | - 864 - 1044 - 1260 | - 240 - 290 - 350 | - 16 - 13.4 - 10 | - 1450 | - 51 - 48.8 - 49 | - 55 | - 74 - 78 - 70 | - 3.5 | - 262 | - 760 |
| - 20SH-6 - 500S98 | - 1450 - 2016 - 2300 | - 403 - 560 - 640 | - 108 - 98.4 - 89 | - 970 | - 585 - 680 - 735 | - 800 | - 72.5 - 79.5 - 76 | - 4 | - 860 | - 4330 |
| - 20SH-6A - 500S98A | - 1349 - 1870 - 2140 | - 375 - 520 - 595 | - 93 - 85 - 77 | - 970 | - 490 - 564 - 607 | - 630 | - 70 - 77 - 74 | - 3.6 | - 800 | - 4330 |
| - 20SH-9 - 500S59 | - 1150 - 2016 - 2450 | - 430 - 560 - 680 | - 66 - 59 - 50 | - 970 | - 340 - 390 - 433 | - 500 | - 82 - 83 77 | - 4 | - 682 | - 2750 |
| - 20SH-9A - 500S59A | - 1405 - 1910 - 2270 | - 390 - 530 630 | - 58 - 50 - 42 | - 970 | - 300 - 347 - 360 | - 400 | - 74 - 75 - 72 | - 4 | - 640 | - 2750 |
| - 20SH-9B - 500S59B | - 1763 | - 490 | - 42 | - 970 | - 273 | - 355 | - 74 | - 4 | - 600 | - 2750 |
| - 20SH-13 - 500S35 | - 1550 - 2016 - 2410 | - 430 - 560 - 670 | - 40 - 35.1 - 30 | - 970 | - 206 - 219 - 247 | - 280 | - 82 - 88 - 80 | - 4 | - 550 | - 2340 |
| - 20SH-13A - 500S35A | - 1870 | - 520 | - 31 | - 970 | - 186 | - 240 | - 85 | - 4 | - 510 | - 2340 |
| - 20SH-19 - 500S22 | - 1620 - 2016 - 2340 | - 450 - 560 - 650 | - 27 - 22 - 15 | - 970 | - 148 - 147 - 137 | - 180 | - 80 - 82 - 70 | - 4 | - 465 | - 2010 |
| - 20SH-19A - 500S22A | - 1296 - 1870 - 2016 | - 360 - 520 - 560 | - 23 - 17 - 14 | - 970 | - 111 - 108 - 101 | - 130 | - 73 - 80 - 76 | - 4 | - 427 | - 2010 |

- SH型泵性能表四

| - 型号 | - 流量Q |  | - 总扬程 - H - m | - 转速 - N - r/min | - 功率N - KW |  | - 效率 - η - % | - 最大允许吸上真空高度 - Hs - m | - 叶轮直径 - mm | - 质量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - m³/h | - L/S |  |  | - 轴功率 | - 电机功率 |  |  |  |  |
| - 20SH-28 - 500S13 | - 1620 - 2016 - 2325 | - 450 - 560 - 646 | - 15.2 - 12.8 - 10.6 | - 970 | - 78.9 - 79 - 78 | - 110 | - 85 - 89 - 86 | - 4 | - 390 | - 2000 |
| - 24SH-9 - 600S75 | - 3420 | - 950 | - 71 | - 960 | - 727 | - 900 | - 91 | - 1.3 | - 765 | - 4300 |
| - 24SH-9A - 600S75A | - 3168 | - 880 | - 61 | - 960 | - 585 | - 719 | - 90 | - 2.5 | - 710 | - 4300 |
| - 24SH-9(J) - 600S39 | - 2700 | - 750 | - 39 | - 730 | - 319 | - 380 | - 90 | - 4.8 | - 765 | - 4300 |
| - 24SH-13 - 600S47 | - 2502 - 3168 - 3499 | - 695 - 880 - 972 | - 56 - 47.4 - 38 | - 970 | - 460 - 465 - 426 | - 550 | - 83 - 88 - 80 | - 2.5 | - 630 | - 3200 |
| - 24SH-19 - 600S32 | - 2480 - 3170 - 3960 | - 700 - 880 - 1100 | - 37 - 32 - 22 | - 970 | - 295 - 310 - 279 | - 380 | - 86 - 89 - 85 | - 2.5 | - 540 | - 2550 |
| - 24SH-19A - 600S32A | - 2304 - 2880 - 3600 | - 640 - 800 - 1000 | - 31.5 - 27 - 20 | - 970 | - 235 - 238 - 231 | - 280 | - 84 - 89 - 85 | - 2.5 | - 500 | - 2550 |
| - 24SH-28 - 600S22 | - 2340 - 2880 - 3420 | - 650 - 800 - 950 | - 23.5 - 21 - 18 | - 970 | - 187 - 195 - 207 | - 250 | - 80 - 84.5 - 81 | - 2.5 | - 450 | - 2500 |
| - 24SH-28A - 600S22A | - 2340 - 2880 - 3420 | - 650 - 800 - 950 | - 17.5 15.5 - 13 | - 970 | - 145 - 148 - 154 | - 185 | - 77 - 82 78.5 | - 2.5 | - 415 | - 2500 |
| - 32SH-19 - 800S32 | - 4700 - 5500 - 6010 - 6460 | - 1305 - 1530 - 1670 - 1795 | - 35 - 32.5 - 28.9 - 25.4 | - 730 | - 575 - 580 - 567 - 567 | - 630 | - 78 - 84 - 83.5 - 80.4 | - 3.5 | - 740 | - 5100 |
| - 32SH-19A - 800S32A | - 4550 - 5310 - 5800 - 6250 | - 1260 - 1475 - 1600 - 1735 | - 31 - 29 - 26.5 - 23 | - 730 | - 492 - 500 - 496 - 487 | - 560 | - 78 - 84 - 83.5 - 80.4 | - 3.5 | - 715 | - 5100 |