WQ型潜水排污泵

WQ型系列潜水排污泵具有节能效果显著，防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点在排送固体颗料和长纤维垃圾方面，具有独特功效。可安装于小而简单的泵站中，能够隐藏于地下而不引起任何障碍，它可以快速而简易地沿着导杆下放到液体中，使用灵活装拆方便，可根据用户要求进行水位自动控制，并备有自动保护装置及电控柜。

泵送介质（60℃）

- 城市污水、工业污水、废水、混水。

- 地表水、原水（含有固体和纤维物质的河水）。

- 未经处理的泥浆水，活性沉积物、工业沉积物。

- 净水。

- 应用领域

- 建筑、沟渠、堤坝、坑道及土地排水。

- 原水、混水、自然污水、泥浆水的抽排。

- 污水沉积物再循环流体及垃圾的处理和抽取。

- 露天采矿中的抽水、灌溉及排水、表面处理、

- 水源保护、水位控制。

- 型号意义

- 例：350WQ100-36-160

- 1.350------排出口径（mm）

- 2.WQ-------潜水排污泵

- 3.100------流量m³/h

- 4.36-------扬程（m）

- 5.160------电机功率Kw

- 性能参数表一

| - 型号 | - 流量 - Q - （m³/h） | - 扬程 - H - （m） | - 转速 - n - （r/min） | - 效率 - η - （%） | - 轴功率 - P - （kw） | - 电机功率 - （kw） | - 重量 - （Kg） | - 泵外形尺寸 - 长x宽x高 - （mm） | - 吐出口径 - （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 40WQ12-15-1.5 | - 8.4 - 12 - 14.4 | - 16 - 15 - 14 | - 2900 | - 41 - 48 - 47 | - 0.89 - 1.02 - 1.17 | - 1.5 | - 55 | - 330x205x506 | - 40 |
| - 50WQ10-10-0.75 | - 7 - 10 - 12 | - 11.5 - 10 - 8 | - 2900 | - 48 - 54 - 52 | - 0.45 - 0.5 - 0.51 | - 0.75 | - 45 | - 286x198x550 | - 50 |
| - 50WQ15-15-1.5 | - 10.5 - 15 - 18 | - 16.5 - 15 - 14 | - 2900 | - 42 - 51 - 50 | - 1.12 - 1.2 - 1.37 | - 1.5 | - 55 | - 291x205x550 | - 50 |
| - 50WQ15-20-2.2 | - 10.5 - 15 - 18 | - 22.5 - 20 - 17.3 | - 2900 | - 47 - 51 - 51 | - 1.5 - 1.6 - 1.67 | - 2.2 | - 60 | - 315x225x605 | - 50 |
| - 50WQ17-25-3 | - 11.9 - 17 - 20.4 | - 26 - 25 - 23.8 | - 2900 | - 44 - 53 - 61 | - 1.9 - 2.1 - 2.14 | - 3 | - 70 | - 390x280x660 | - 50 |
| - 50WQ18-15-1.5 | - 12.6 - 18 - 21.6 | - 16.5 - 15 - 14 | - 2900 | - 54 - 62 - 64 | - 1.06 - 1.19 - 1.29 | - 1.5 | - 60 | - 295x228x610 | - 50 |
| - 50WQ20-70-0.75 | - 14 - 20 - 24 | - 7.8 - 7 - 6.2 | - 1450 | - 53 - 62 - 61 | - 0.56 - 0.62 - 0.66 | - 0.75 | - 50 | - 361x260x580 | - 50 |
| - 50WQ24-20-4 | - 16.8 - 24 - 28.8 | - 25 - 20 - 17.3 | - 2900 | - 58 - 69 - 67 | - 1.97 - 1.95 - 2.02 | - 4 | - 130 | - 520x400x740 | - 50 |
| - 50WQ25-10-1.5 | - 17.5 - 25 - 30 | - 11.5 - 10 - 8 | - 2900 | - 55 - 67 - 65 | - 1 - 1.02 - 1.01 | - 1.5 | - 60 | - 300x225x605 | - 50 |
| - 50WQ27-15-2.2 | - 18.9 - 27 - 32.4 | - 16.5 - 15 - 14 | - 2900 | - 61 - 70 - 68 | - 1.39 - 1.58 - 1.82 | - 2.2 | - 70 | - 330x290x680 | - 50 |
| - 50WQ25-32-5.5 | - 17.5 - 25 - 30 | - 36 - 32 - 27.5 | - 2900 | - 42 - 49 - 51 | - 4.05 - 4.35 - 4.45 | - 5.5 | - 105 | - 420x295x800 | - 50 |
| - 50WQ40-15-4 | - 28 - 40 - 48 | - 16.5 - 15 - 14 | - 2900 | - 56 - 67 - 64 | - 2.52 - 2.44 - 2.86 | - 4 | - 130 | - 520x394x750 | - 50 |
| - 50WQ40-30-7.5 | - 28 - 40 - 48 | - 33 - 30 - 26.5 | - 2900 | - 51 - 62 - 60 | - 4.94 - 5.27 - 5.78 | - 7.5 | - 180 | - 540x420x870 | - 50 |
| - 50WQ42-9-2.2 | - 29.4 - 42 - 50.4 | - 10.5 - 9 - 8 | - 2900 | - 62 - 74 - 71 | - 1.36 - 1.39 - 1.55 | - 2.2 | - 70 | - 420x290x710 | - 50 |
| - 65WQ25-15-2.2 | - 17.5 - 25 - 30 | - 17.2 - 15 - 13 | - 2900 | - 46 - 52 - 54 | - 1.8 - 1.9 - 1.95 | - 2.2 | - 60 | - 333x215x610 | - 65 |
| - 65WQ25-28-4 | - 17.5 - 25 - 30 | - 30.2 - 28 - 26 | - 2900 | - 47 - 58 - 62 | - 3.05 - 3.3 - 3.4 | - 4 | - 90 | - 388x260x665 | - 65 |
| - 65WQ37-13-3 | - 25.9 - 37 44.4 | - 14.5 - 13 - 11 | - 2900 | - 52 - 60 - 58 | - 1.97 - 2.18 - 2.29 | - 3 | - 80 | - 388x270x710 | - 65 |
| - 80WQ29-8-2.2 | - 20.3 - 29 - 34.8 | - 9.5 - 8 - 6.5 | - 2900 | - 39 - 45 - 43 | - 1.34 - 1.4 - 1.43 | - 2.2 | - 70 | - 388x255x640 | - 80 |
| - 80WQ40-7-2.2 | - 28 - 40 - 48 | - 9.5 - 7 - 5.7 | - 2900 | - 49 50 - 47 | - 1.47 - 1.55 - 1.58 | - 2.2 | - 70 | - 390x260x640 | - 80 |
| - 80WQ40-15-4 | - 28 - 40 - 48 | - 17 - 15 - 13.3 | - 2900 | - 52 57 - 60 | - 2.6 - 2.8 - 2.9 | - 4 | - 90 | - 400x268x710 | - 80 |

- 性能参数表二

| - 型号 | - 流量 - Q - （m³/h） | - 扬程 - H - （m） | - 转速 - n - （r/min） | - 效率 - η - （%） | - 轴功率 - P - （kw） | - 电机功率 - （kw） | - 重量 - （Kg） | - 泵外形尺寸 - 长x宽x高 - （mm） | - 吐出口径 - （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 80WQ43-13-3 | - 30.1 - 43 - 51.6 | - 15.2 - 13 - 9 | - 2900 | - 58 - 65 - 53 | - 2.15 - 2.35 - 2.4 | - 3 | - 80 | - 390x260x600 | - 80 |
| - 80WQ50-10-3 | - 35 - 50 - 60 | - 11.5 - 10 - 8 | - 2900 | - 64 - 72 - 70 | - 1.71 - 1.89 - 1.87 | - 3 | - 110 | - 410x310x886 | - 80 |
| - 80WQ50-25-7.5 | - 35 - 50 - 60 | - 27.5 - 25 - 22.5 | - 2900 | - 45 - 56 - 61 | - 5.8 - 6 - 6 | - 7.5 | - 140 | - 435x276x790 | - 80 |
| - 80WQ60-13-4 | - 42 - 60 - 72 | - 14.5 - 13 - 11 | - 2900 | - 64 - 72 - 70 | - 2.59 - 2.95 - 3.08 | - 4 | - 130 | - 520x390x750 | - 80 |
| - 100WQ50-22-7.5 | - 35 - 50 - 60 | - 23.5 - 22 - 20 | - 1450 | - 54 - 53 - 60 | - 4.15 - 4.76 - 5.45 | - 7.5 | - 180 | - 560x400x880 | - 100 |
| - 100WQ50-35-11 | - 35 - 50 - 60 | - 38.5 - 35 - 31.7 | - 1450 | - 54 - 62 - 60 | - 6.8 - 7.69 - 8.63 | - 11 | - 260 | - 605x450x960 | - 100 |
| - 100WQ65-15-5.5 | - 45.5 - 65 - 78 | - 17.5 - 15 - 12 | - 1450 | - 51 - 59 - 58 | - 4.25 - 4.5 - 4.4 | - 5.5 | - 150 | - 545x360x850 | - 100 |
| - 100WQ70-7-3 | - 49 - 70 - 84 | - 9.5 - 7 - 5.7 | - 1450 | - 64 - 75 - 73 | - 1.98 - 1.78 - 1.92 | - 3 | - 110 | - 410x315x860 | - 100 |
| - 100WQ70-22-11 | - 49 - 70 - 80 | - 23.5 - 22 - 20.5 | - 1450 | - 61 - 70 - 68 | - 5.14 - 6 - 6.57 | - 11 | - 260 | - 560x410x970 | - 100 |
| - 100WQ80-9-4 | - 56 - 80 - 96 | - 11 - 9 - 7 | - 1450 | - 55 - 62 - 57 | - 3.05 - 3.2 - 3.21 | - 4 | - 130 | - 565x370x770 | - 100 |
| - 100WQ80-20-7.5 | - 56 - 80 - 96 | - 22.5 20 - 17 | - 1450 | - 64 - 71 - 70 | - 5.21 - 6.14 - 6.35 | - 7.5 | - 170 | - 565x365x825 | - 100 |
| - 100WQ87-28-15 | - 60.9 - 87 - 104.4 | - 31 - 28 - 25.3 | - 1450 | - 59 - 69 - 67 | - 8.72 - 9.62 - 10.74 | - 15 | - 300 | - 560x410x970 | - 100 |
| - 100WQ100-7-4 | - 70 - 100 - 120 | - 9.4 - 7 - 5.6 | - 1450 | - 66 - 75 - 72 | - 2.72 - 2.54 - 2.54 | - 4 | - 110 | - 480x355x760 | - 100 |
| - 100WQ100-15-7.5 | - 70 - 100 - 120 | - 17.5 - 15 - 12.5 | - 1450 | - 59 70 - 68 | - 5.65 - 5.9 - 6 | - 7.5 | - 165 | - 565x365x855 | - 100 |
| - 100WQ100-22-15 | - 70 - 100 - 120 | - 23.3 - 22 - 20.5 | - 1450 | - 49 - 61 - 63 | - 9 - 9.5 - 10.5 | - 15 | - 280 | - 630x420x1050 | - 100 |
| - 100WQ110-10-5.5 | - 77 - 110 - 132 | - 11.5 - 10 - 7 | - 1450 | - 60 - 67 - 65 | - 4 - 4.47 - 3.9 | - 5.5 | - 150 | - 545x370x850 | - 100 |
| - 150WQ70-40-18.5 | - 49 - 70 - 84 | - 44.5 - 40 - 36 | - 1450 | - 46 - 54 - 52 | - 12.92 - 14.13 - 15.85 | - 18.5 | - 520 | - 700x480x1080 | - 150 |
| - 150WQ100-40-30 | - 70 - 100 - 120 | - 44.5 - 40 - 36 | - 1450 | - 52 - 60 - 58 | - 16.32 - 18.17 - 20.29 | - 30 | - 820 | - 820x680x1182 | - 150 |
| - 150WQ110-15-7.5 | - 70 - 110 - 132 | - 17.5 - 15 - 12.5 | - 1450 | - 64 - 75 - 72 | - 5.74 - 6 - 6.24 | - 7.5 | - 260 | - 460x395x965 | - 150 |
| - 100WQ130-30-22 | - 91 - 130 - 156 | - 35 - 30 - 24 | - 1450 | - 63 - 69 - 63 | - 13.7 - 15.5 - 16.2 | - 22 | - 420 | - 720x500x1060 | - 150 |

- 性能参数表三

| - 型号 | - 流量 - Q - （m³/h） | - 扬程 - H - （m） | - 转速 - n - （r/min） | - 效率 - η - （%） | - 轴功率 - P - （kw） | - 电机功率 - （kw） | - 重量 - （Kg） | - 泵外形尺寸 - 长x宽x高 - （mm） | - 吐出口径 - （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 150WQ140-7-5.5 | - 98 - 140 - 168 | - 8.5 - 7 - 5.6 | - 1450 | - 67 - 79 - 77 | - 3.37 - 3.38 - 3.33 | - 5.5 | - 180 | - 545x450x830 | - 150 |
| - 150WQ140-18-15 | - 98 - 140 - 168 | - 21 - 18 - 15 | - 1450 | - 65 - 73 - 71 | - 8.62 - 9.4 - 9.67 | - 15 | - 300 | - 575x460x1100 | - 150 |
| - 150WQ140-41-37 | - 98 - 140 - 168 | - 46 - 41 - 31.5 | - 1450 | - 54 - 63 - 60 | - 22.75 - 24.83 - 27.85 | - 37 | - 1150 | - 895x720x1800 | - 150 |
| - 150WQ145-9-7.5 | - 101.5 - 145 - 174 | - 11 - 9 - 6.6 | - 1450 | - 57 - 63 - 64 | - 5.3 - 5.6 - 5.8 | - 7.5 | - 180 | - 600x380x850 | - 150 |
| - 150WQ150-26-18.5 | - 105 - 150 - 180 | - 28.5 - 26 - 23.7 | - 1450 | - 60 - 72 - 70 | - 13.7 - 14.7 - 15.2 | - 18.5 | - 400 | - 710x495x1050 | - 150 |
| - 150WQ150-35-37 | - 105 - 150 - 180 | - 40 - 35 - 30 | - 1450 | - 57 - 63 - 64 | - 20 - 23 - 23 | - 37 | - 760 | - 940x640x1350 | - 150 |
| - 150WQ160-15-15 | - 112 - 160 - 192 | - 18 - 15 - 12.6 | - 1450 | - 64 - 67 - 66 | - 8.5 - 9.7 - 10 | - 15 | - 300 | - 710x455x900 | - 150 |
| - 150WQ180-22-18.5 | - 126 - 180 - 216 | - 25 - 22 - 19 | - 1450 | - 68 - 74 - 72 | - 12.6 - 14.6 - 15.5 | - 18.5 | - 400 | - 695x485x1050 | - 150 |
| - 150WQ200-10-15 | - 140 - 200 - 240 | - 11.5 - 10 - 7 | - 1450 | - 56 - 64 - 62 | - 7.83 - 8.51 - 7.38 | - 15 | - 300 | - 700x455x990 | - 150 |
| - 150WQ200-30-37 | - 140 - 200 - 240 | - 35 - 30 - 24 | - 1450 | - 60 - 65 - 62 | - 22.2 - 25.2 - 25.3 | - 37 | - 750 | - 960x640x1350 | - 150 |
| - 150WQ210-7-7.5 | - 147 - 210 - 252 | - 8.3 - 7 - 5.5 | - 1450 | - 72 - 80 - 78 | - 7.62 - 5.01 - 4.84 | - 7.5 | - 180 | - 540x440x910 | - 150 |
| - 150WQ250-22-30 | - 175 - 250 - 300 | - 23.5 - 22 - 19.8 | - 1450 | - 64.7 - 73.5 - 71 | - 17.32 - 20.39 - 21.87 | - 30 | - 820 | - 795x600x1200 | - 150 |
| - 200WQ250-11-15 | - 175 - 250 - 300 | - 13.2 - 11 - 9 | - 1450 | - 68 - 73 - 68 | - 9.2 - 10.2 - 10.8 | - 15 | - 350 | - 620x380x1050 | - 200 |
| - 200WQ250-15-18.5 | - 175 250 - 300 | - 17.7 - 15 - 13 | - 1450 | - 60 - 72 - 71 | - 14 - 14.7 - 15 | - 18.5 | - 420 | - 660x420x1050 | - 200 |
| - 200WQ250-22-30 | - 175 - 250 - 300 | - 24.8 - 22 - 19.5 | - 1450 | - 62 - 71 - 72 | - 19 - 21 - 22 | - 30 | - 720 | - 915x560x1120 | - 200 |
| - 200WQ250-35-45 | - 175 - 250 - 300 | - 41 - 35 - 29.5 | - 1450 | - 59 - 69 - 69 | - 32.2 - 35 - 35 | - 45 | - 950 | - 1060x760x1450 | - 200 |
| - 200WQ250-40-55 | - 175 - 250 - 300 | - 44.5 - 40 - 35.7 | - 1450 | - 58 - 71 - 70 | - 36.59 - 38.38 - 41.69 | - 55 | - 1380 | - 1180x1040x1950 | - 200 |
| - 200WQ300-7-11 | - 110 - 300 - 360 | - 8.2 - 7 - 5.9 | - 1450 | - 68 - 75 - 72 | - 6.9 - 7.6 - 8 | - 11 | - 370 | - 640x400x1050 | - 200 |
| - 200WQ310-13-22 | - 117 - 310 - 372 | - 16 - 13 - 11 | - 1450 | - 64 - 71 - 67 | - 14.7 - 15.5 - 16.6 | - 22 | - 450 | - 930x600x1060 | - 200 |
| - 200WQ350-20-37 | - 245 - 350 - 420 | - 22.5 - 20 - 17 | - 1450 | - 66 - 77.8 - 75 | - 22.8 - 24.5 - 25.9 | - 37 | - 950 | - 990x680x1840 | - 200 |

- 性能参数表四

| - 型号 | - 流量 - Q - （m³/h） | - 扬程 - H - （m） | - 转速 - n - （r/min） | - 效率 - η - （%） | - 轴功率 - P - （kw） | - 电机功率 - （kw） | - 重量 - （Kg） | - 泵外形尺寸 - 长x宽x高 - （mm） | - 吐出口径 - （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 200WQ350-25-37 | - 245 - 350 - 420 | - 27.8 - 25 - 22.7 | - 1450 | - 63 - 73 - 76 | - 30 - 32.5 - 33.8 | - 37 | - 850 | - 890x580x1160 | - 200 |
| - 200WQ350-40-75 | - 245 - 350 - 420 | - 44.5 - 40 - 35.5 | - 1450 | - 62 - 73.2 - 71 | - 47.92 - 51.83 - 57.23 | - 75 | - 1750 | - 1230x990x2100 | - 200 |
| - 200WQ360-15-30 | - 250 - 360 - 432 | - 17.5 - 15 - 12.6 | - 1450 | - 65.5 - 77.9 - 75 | - 18.2 - 18.89 - 19.78 | - 30 | - 820 | - 790x590x1250 | - 200 |
| - 200WQ400-7-15 | - 280 - 400 - 480 | - 8.3 - 7 - 5.7 | - 1450 | - 70 - 82 - 79 | - 9.05 - 9.3 - 9.44 | - 15 | - 300 | - 815x630x1120 | - 200 |
| - 200WQ400-10-22 | - 280 - 400 - 480 | - 12.6 - 10 - 8 | - 1450 | - 68 - 75 - 69 | - 14 - 14.8 - 15.1 | - 22 | - 450 | - 920x590x1060 | - 200 |
| - 200WQ400-13-30 | - 280 - 400 - 480 | - 16 - 13 - 11 | - 1450 | - 69 - 76 - 72 | - 17.7 - 18.6 - 20 | - 30 | - 650 | - 935x600x1120 | - 200 |
| - 200WQ400-25-45 | - 280 - 400 - 480 | - 28 - 25 - 22 | - 1450 | - 67 - 77.5 - 75 | - 31.89 - 35.16 - 38.37 | - 45 | - 1280 | - 1060x760x1950 | - 200 |
| - 200WQ400-30-55 | - 280 - 400 - 480 | - 35 - 30 - 27 | - 1450 | - 59 - 72 - 75 | - 45 - 46 - 46.5 | - 55 | - 1300 | - 1050x740x1550 | - 200 |
| - 250WQ600-9-30 | - 420 - 600 - 720 | - 10.5 - 9 - 7 | - 980 | - 70 - 78 - 75 | - 17.2 - 18.9 - 19.8 | - 30 | - 850 | - 1050x700x1650 | - 250 |
| - 250WQ600-12-37 | - 420 - 600 - 720 | - 14 - 12 - 10 | - 1450 | - 66 - 76 - 71 | - 24.3 - 25.8 29.9 | - 37 | - 850 | - 1050x700x1650 | - 250 |
| - 250WQ600-15-45 | - 420 - 600 - 720 | - 17.5 - 15 - 13 | - 1450 | - 64 - 73 - 67 | - 31.3 - 33.6 - 41.2 | - 45 | - 950 | - 1050x700x1650 | - 250 |
| - 250WQ600-20-55 | - 420 - 600 - 720 | - 22.5 - 20 - 17 | - 1450 | - 64 - 73 - 67 | - 40.2 - 44.8 - 63.9 | - 55 | - 1300 | - 1070x740x1680 | - 250 |
| - 250WQ600-25-75 | - 420 - 600 - 720 | - 27.53 - 25 - 21 | - 1450 | - 63 - 71 - 67 | - 50 - 54.5 - 66.6 | - 75 | - 1500 | - 1120x760x1750 | - 250 |
| - 250WQ600-30-90 | - 420 - 600 - 720 | - 35 - 30 - 27 | - 1450 | - 67 - 78 - 76 | - 39.79 - 62.88 - 69.7 | - 90 | - 2000 | - 1155x970x2120 | - 250 |
| - 250WQ700-11-37 | - 490 - 700 - 840 | - 13 - 11 - 9 | - 1450 | - 72 - 83 - 81 | - 24.11 - 25.28 - 25.43 | - 37 | - 1150 | - 980x680x1860 | - 250 |
| - 250WQ700-22-75 | - 490 - 700 - 840 | - 25 - 22 - 19 | - 1450 | - 69 - 81 - 79 | - 48.31 - 51.81 - 55.05 | - 75 | - 1750 | - 1165x820x1505 | - 250 |
| - 300WQ400-20-45 | - 280 - 400 - 480 | - 22.5 - 20 - 17 | - 1450 | - 64 - 74 - 72 | - 26.8 - 39.5 - 33.5 | - 45 | - 1500 | - 1110x900x1770 | - 300 |
| - 300WQ480-15-45 | - 336 - 480 - 620 | - 17.5 - 15 - 13 | - 1450 | - 66 - 76 - 74 | - 24.3 - 25.8 - 29.7 | - 45 | - 1500 | - 1110x900x1770 | - 300 |
| - 300WQ600-20-55 | - 420 - 600 - 720 | - 22.5 - 20 - 17 | - 1450 | - 63 - 73 - 70 | - 40.9 - 44.8 - 51.6 | - 55 | - 1550 | - 1110x900x1770 | - 300 |
| - 300WQ800-12-45 | - 560 - 800 - 960 | - 14 - 12 10 | - 980 | - 66 - 74 - 71 | - 32.4 - 35.4 - 36.8 | - 45 | - 1550 | - 1110x900x1770 | - 300 |

- 性能参数表五

| - 型号 | - 流量 - Q - （m³/h） | - 扬程 - H - （m） | - 转速 - n - （r/min） | - 效率 - η - （%） | - 轴功率 - P - （kw） | - 电机功率 - （kw） | - 重量 - （Kg） | - 泵外形尺寸 - 长x宽x高 - （mm） | - 吐出口径 - （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 300WQ800-15-55 | - 560 - 800 - 960 | - 17.5 - 15 - 13 | - 980 | - 72 - 83 - 81 | - 37.09 - 39.4 - 41.99 | - 55 | - 1380 | - 1165x930x1950 | - 300 |
| - 300WQ800-20-75 | - 560 - 800 - 960 | - 22.5 - 20 - 17 | - 1450 | - 67 - 75 - 73 | - 51.2 - 58.1 - 60.9 | - 75 | - 1600 | - 1110x700x1770 | - 300 |
| - 300WQ900-8-30 | - 630 - 900 - 1080 | - 10 - 8 - 6.7 | - 980 | - 75 - 84.5 - 81 | - 22.89 - 23.22 - 24.34 | - 30 | - 1150 | - 1000x680x1860 | - 300 |
| - 300WQ950-20-90 | - 665 - 950 - 1140 | - 22.5 - 20 - 17 | - 1450 | - 68 - 76 - 75 | - 60.2 - 68.1 - 70.4 | - 90 | - 1700 | - 1110x700x1770 | - 300 |
| - 300WQ950-24-110 | - 665 - 950 - 1140 | - 27 - 24 - 21 | - 1450 | - 68 - 76 - 75 | - 72 - 81.8 - 87 | - 110 | - 2000 | - 1170x775x2100 | - 300 |
| - 350WQ1000-36-160 | - 700 - 1000 - 1200 | - 40 - 36 - 31 | - 980 | - 68 - 79 - 77 | - 112.2 - 124.4 - 131.6 | - 160 | - 1880 | - 1670x1340x2600 | - 350 |
| - 350WQ1085-28-132 | - 759.5 - 1085 - 1302 | - 31.5 - 28 - 25 | - 980 | - 74 - 83 - 81 | - 88.1 - 99.7 - 109.5 | - 132 | - 2520 | - 1520x1300x2500 | - 350 |
| - 350WQ1100-10-45 | - 770 - 1100 - 1320 | - 11.5 - 10 - 8 | - 980 | - 74 - 85 - 82 | - 32.6 - 32.3 - 35.1 | - 45 | - 1380 | - 990x665x1876 | - 350 |
| - 350WQ1200-18-90 | - 840 - 1200 - 1440 | - 21 - 18 - 15 | - 980 | - 71 - 82.5 - 80 | - 67.7 - 71.3 - 73.6 | - 90 | - 2000 | - 1240x930x2140 | - 350 |
| - 350WQ1500-15-90 | - 1050 - 1500 - 1800 | - 17.5 - 15 - 12 | - 980 | - 71 - 82 - 80 | - 70.5 - 74.8 - 73.6 | - 90 | - 2000 | - 1280x930x2160 | - 350 |
| - 400WQ1500-26-160 | - 1050 - 1500 - 1800 | - 30 - 26 - 21 | - 980 | - 71 - 82 - 80 | - 12.9 - 129.6 - 128.8 | - 160 | - 2880 | - 1650x1300x2500 | - 400 |
| - 400WQ1700-22-160 | - 1190 - 1700 - 2040 | - 24 - 22 - 19 | - 980 | - 72 - 83 - 81 | - 108.1 - 122.8 - 130.4 | - 160 | - 2880 | - 2130x1260x2620 | - 400 |
| - 400WQ1700-30-200 | - 1190 - 1700 - 2040 | - 33 - 30 - 26 | - 980 | - 72 - 83 - 81 | - 148.6 - 167.4 - 178.4 | - 200 | - 3850 | - 1545x1240x2550 | - 400 |
| - 400WQ2200-15-132 | - 1540 - 2200 - 2640 | - 17.5 - 15 - 12 | - 980 | - 74 - 85 - 83 | - 99.2 - 105.8 - 104 | - 132 | - 2520 | - 1450x1240x2500 | - 400 |
| - 500WQ2000-15-110 | - 1400 - 2000 - 2400 | - 17.5 - 15 - 12 | - 980 | - 72 - 83 - 81 | - 90.2 - 98.5 - 96.9 | - 110 | - 2100 | - 1350x990x2500 | - 500 |
| - 500WQ2000-20-160 | - 1400 - 2000 - 2400 | - 22.5 - 20 - 17 | - 980 | - 72 - 83 - 81 | - 119.2 - 131.3 - 137.3 | - 160 | - 2900 | - 1520x1290x2550 | - 500 |
| - 500WQ2500-12-110 | - 1750 - 2500 - 3000 | - 13.7 - 12 - 9 | - 980 | - 74 - 85 - 82 | - 88.3 - 96.2 - 89.7 | - 110 | - 2100 | - 1580x1050x2200 | - 500 |
| - 500WQ2500-30-200 | - 1750 - 2500 - 3000 | - 22 - 20 - 17 | - 980 | - 74 - 85 - 82 | - 141.8 - 160.3 - 169.5 | - 200 | - 3900 | - 1665x1350x2600 | - 500 |